## 弯头
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
90°弯头 | 50 | - | 57 | - | 3.5 | - | 0.99 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 80 | - | 89 | - | 4 | - | 2.33 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 100 | - | 108 | - | 4 | - | 3.34 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 125 | - | 133 | - | 4 | - | 4.82 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 150 | - | 159 | - | 4.5 | - | 7.1 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 200 | - | 219 | - | 6 | - | 15.2 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 250 | - | 273 | - | 8 | - | 26.2 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 300 | - | 325 | - | 8 | - | 31.1 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 350 | - | 377 | - | 9 | - | 45.8 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 400 | - | 426 | - | 9 | - | 59.2 | 02S403,页6,7
90°弯头 | 450 | - | 480 | - | 9 | - | 66 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 500 | - | 530 | - | 9 | - | 92 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 600 | - | 630 | - | 9 | - | 118 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 700 | - | 720 | - | 9 | - | 148 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 800 | - | 820 | - | 9 | - | 198 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 900 | - | 920 | - | 9 | - | 235 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 1000 | - | 1020 | - | 9 | - | 279 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 1200 | - | 1220 | - | 10 | - | 434 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 1400 | - | 1420 | - | 11 | - | 630 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 1600 | - | 1620 | - | 12 | - | 846 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 1800 | - | 1820 | - | 14 | - | 1210 | 02S403,页8,9
90°弯头 | 2000 | - | 2020 | - | 14 | - | 1548 | 02S403,页8,9
60°弯头 | 50 | - | 57 | - | 3.5 | - | 0.48 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 80 | - | 89 | - | 4 | - | 1.85 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 100 | - | 108 | - | 4 | - | 2.62 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 125 | - | 133 | - | 4 | - | 3.61 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 150 | - | 159 | - | 4.5 | - | 5.15 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 200 | - | 219 | - | 6 | - | 11.47 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 250 | - | 273 | - | 8 | - | 18.82 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 300 | - | 325 | - | 8 | - | 22.52 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 350 | - | 377 | - | 9 | - | 32.83 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 400 | - | 426 | - | 9 | - | 42.57 | 02S403,页10,11
60°弯头 | 450 | - | 480 | - | 9 | - | 52.71 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 500 | - | 530 | - | 9 | - | 63.87 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 600 | - | 630 | - | 9 | - | 83.52 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 700 | - | 720 | - | 9 | - | 105 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 800 | - | 820 | - | 9 | - | 138 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 900 | - | 920 | - | 9 | - | 164 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 1000 | - | 1020 | - | 9 | - | 193 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 1200 | - | 1220 | - | 10 | - | 307 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 1400 | - | 1420 | - | 11 | - | 444 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 1600 | - | 1620 | - | 12 | - | 587 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 1800 | - | 1820 | - | 14 | - | 847 | 02S403,页10,12
60°弯头 | 2000 | - | 2020 | - | 14 | - | 1020 | 02S403,页10,12
45°弯头 | 50 | - | 57 | - | 3.5 | - | 0.69 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 80 | - | 89 | - | 4 | - | 1.25 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 100 | - | 108 | - | 4 | - | 2.1 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 125 | - | 133 | - | 4 | - | 2.94 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 150 | - | 159 | - | 4.5 | - | 4.41 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 200 | - | 219 | - | 6 | - | 8.95 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 250 | - | 273 | - | 8 | - | 14.3 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 300 | - | 325 | - | 8 | - | 18.3 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 350 | - | 377 | - | 9 | - | 26.1 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 400 | - | 426 | - | 9 | - | 33.2 | 02S403,页13,14
45°弯头 | 450 | - | 480 | - | 9 | - | 41.4 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 500 | - | 530 | - | 9 | - | 50.4 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 600 | - | 630 | - | 9 | - | 65 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 700 | - | 720 | - | 9 | - | 80.5 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 800 | - | 820 | - | 9 | - | 106 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 900 | - | 920 | - | 9 | - | 126 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 1000 | - | 1020 | - | 9 | - | 149 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 1200 | - | 1220 | - | 10 | - | 236 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 1400 | - | 1420 | - | 11 | - | 338 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 1600 | - | 1620 | - | 12 | - | 455 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 1800 | - | 1820 | - | 14 | - | 652 | 02S403,页13,15
45°弯头 | 2000 | - | 2020 | - | 14 | - | 845 | 02S403,页13,15
30°弯头 | 50 | - | 57 | - | 3.5 | - | 0.61 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 80 | - | 89 | - | 4 | - | 1.24 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 100 | - | 108 | - | 4 | - | 1.72 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 125 | - | 133 | - | 4 | - | 2.26 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 150 | - | 159 | - | 4.5 | - | 3.21 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 200 | - | 219 | - | 6 | - | 7.1 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 250 | - | 273 | - | 8 | - | 11.5 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 300 | - | 325 | - | 8 | - | 13.7 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 350 | - | 377 | - | 9 | - | 19.5 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 400 | - | 426 | - | 9 | - | 24.8 | 02S403,页16,17
30°弯头 | 450 | - | 480 | - | 9 | - | 30 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 500 | - | 530 | - | 9 | - | 36.8 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 600 | - | 630 | - | 9 | - | 48 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 700 | - | 720 | - | 9 | - | 58 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 800 | - | 820 | - | 9 | - | 75.2 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 900 | - | 920 | - | 9 | - | 90.5 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 1000 | - | 1020 | - | 9 | - | 105 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 1200 | - | 1220 | - | 10 | - | 169 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 1400 | - | 1420 | - | 11 | - | 243 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 1600 | - | 1620 | - | 12 | - | 327 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 1800 | - | 1820 | - | 14 | - | 467 | 02S403,页16,18
30°弯头 | 2000 | - | 2020 | - | 14 | - | 566 | 02S403,页16,18
22.5°弯头 | 50 | - | 57 | - | 3.5 | - | 0.58 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 80 | - | 89 | - | 4 | - | 1.07 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 100 | - | 108 | - | 4 | - | 1.41 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 125 | - | 133 | - | 4 | - | 1.99 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 150 | - | 159 | - | 4.5 | - | 2.88 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 200 | - | 219 | - | 6 | - | 5.8 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 250 | - | 273 | - | 8 | - | 9.8 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 300 | - | 325 | - | 8 | - | 11.9 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 350 | - | 377 | - | 9 | - | 16.2 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 400 | - | 426 | - | 9 | - | 20.2 | 02S403,页19,20
22.5°弯头 | 450 | - | 480 | - | 9 | - | 24.8 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 500 | - | 530 | - | 9 | - | 29.8 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 600 | - | 630 | - | 9 | - | 38.4 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 700 | - | 720 | - | 9 | - | 47.1 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 800 | - | 820 | - | 9 | - | 59.2 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 900 | - | 920 | - | 9 | - | 70.5 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 1000 | - | 1020 | - | 9 | - | 82.7 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 1200 | - | 1220 | - | 10 | - | 136 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 1400 | - | 1420 | - | 11 | - | 197 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 1600 | - | 1620 | - | 12 | - | 262 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 1800 | - | 1820 | - | 14 | - | 375 | 02S403,页19,21
22.5°弯头 | 2000 | - | 2020 | - | 14 | - | 451 | 02S403,页19,21

## 90°渐缩异径弯头
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
90°渐缩异径弯头 | 80 | 50 | 89 | 57 | 4 | - | 1.48 | 02S403,页22~24
90°渐缩异径弯头 | 100 | 50 | 108 | 57 | 4 | - | 2.1 | 02S403,页22~24
90°渐缩异径弯头 | 100 | 80 | 108 | 89 | 4 | - | 2.48 | 02S403,页22~24
90°渐缩异径弯头 | 125 | 100 | 133 | 108 | 4 | - | 3.52 | 02S403,页22~24
90°渐缩异径弯头 | 150 | 100 | 159 | 108 | 4.5 | - | 4.49 | 02S403,页22~24
90°渐缩异径弯头 | 150 | 125 | 159 | 133 | 4.5 | - | 5.53 | 02S403,页22~24
90°渐缩异径弯头 | 200 | 100 | 219 | 108 | 6 | - | 10 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 200 | 125 | 219 | 133 | 6 | - | 11 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 200 | 150 | 219 | 159 | 6 | - | 11.5 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 250 | 100 | 273 | 108 | 8 | - | 15.5 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 250 | 125 | 273 | 133 | 8 | - | 16.6 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 250 | 150 | 273 | 159 | 8 | - | 17.6 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 250 | 200 | 273 | 219 | 8 | - | 20 | 02S403,页22~23,25
90°渐缩异径弯头 | 300 | 125 | 325 | 133 | 8 | - | 19 | 02S403,页22~23,26
90°渐缩异径弯头 | 300 | 150 | 325 | 159 | 8 | - | 20 | 02S403,页22~23,26
90°渐缩异径弯头 | 300 | 200 | 325 | 219 | 8 | - | 22 | 02S403,页22~23,26
90°渐缩异径弯头 | 300 | 250 | 325 | 273 | 8 | - | 25 | 02S403,页22~23,26
90°渐缩异径弯头 | 350 | 150 | 377 | 159 | 8 | - | 29 | 02S403,页22~23,26
90°渐缩异径弯头 | 350 | 200 | 377 | 219 | 8 | - | 32 | 02S403,页22~23,26
90°渐缩异径弯头 | 350 | 250 | 377 | 273 | 9 | - | 34 | 02S403,页22~23,27
90°渐缩异径弯头 | 350 | 300 | 377 | 325 | 9 | - | 37 | 02S403,页22~23,27
90°渐缩异径弯头 | 400 | 200 | 426 | 219 | 9 | - | 40 | 02S403,页22~23,27
90°渐缩异径弯头 | 400 | 250 | 426 | 273 | 9 | - | 43 | 02S403,页22~23,27
90°渐缩异径弯头 | 400 | 300 | 426 | 325 | 9 | - | 47 | 02S403,页22~23,27
90°渐缩异径弯头 | 400 | 350 | 426 | 377 | 9 | - | 50 | 02S403,页22~23,27
90°渐缩异径弯头 | 450 | 250 | 480 | 273 | 9 | - | 53 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 450 | 300 | 480 | 325 | 9 | - | 57 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 450 | 350 | 480 | 377 | 9 | - | 60 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 450 | 400 | 480 | 426 | 9 | - | 64 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 500 | 300 | 530 | 325 | 9 | - | 68 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 500 | 350 | 530 | 377 | 9 | - | 72 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 500 | 400 | 530 | 426 | 9 | - | 76 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 500 | 450 | 530 | 480 | 9 | - | 80 | 02S403,页28~30
90°渐缩异径弯头 | 600 | 350 | 630 | 377 | 9 | - | 88 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 600 | 400 | 630 | 426 | 9 | - | 92 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 600 | 450 | 630 | 480 | 9 | - | 96 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 600 | 500 | 630 | 530 | 9 | - | 100 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 700 | 400 | 720 | 426 | 9 | - | 110 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 700 | 450 | 720 | 480 | 9 | - | 115 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 700 | 500 | 720 | 530 | 9 | - | 119 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 700 | 600 | 720 | 630 | 9 | - | 129 | 02S403,页28~29,31
90°渐缩异径弯头 | 800 | 450 | 820 | 480 | 9 | - | 148 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 800 | 500 | 820 | 530 | 9 | - | 153 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 800 | 600 | 820 | 630 | 9 | - | 164 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 800 | 700 | 820 | 720 | 9 | - | 174 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 900 | 500 | 920 | 530 | 9 | - | 176 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 900 | 600 | 920 | 630 | 9 | - | 187 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 900 | 700 | 920 | 720 | 9 | - | 197 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 900 | 800 | 920 | 820 | 9 | - | 209 | 02S403,页28~29,32
90°渐缩异径弯头 | 1000 | 600 | 1020 | 630 | 9 | - | 216 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1000 | 700 | 1020 | 720 | 9 | - | 229 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1000 | 800 | 1020 | 820 | 9 | - | 237 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1000 | 900 | 1020 | 920 | 9 | - | 250 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1200 | 700 | 1220 | 720 | 10 | - | 324 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1200 | 800 | 1220 | 820 | 10 | - | 338 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1200 | 900 | 1220 | 920 | 10 | - | 354 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 10 | - | 370 | 02S403,页28~29,33
90°渐缩异径弯头 | 1400 | 800 | 1420 | 820 | 11 | - | 466 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1400 | 900 | 1420 | 920 | 11 | - | 484 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 11 | - | 503 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 11 | - | 542 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1600 | 900 | 1620 | 920 | 12 | - | 621 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1600 | 1000 | 1620 | 1020 | 12 | - | 643 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1600 | 1200 | 1620 | 1220 | 12 | - | 686 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1600 | 1400 | 1620 | 1420 | 12 | - | 731 | 02S403,页28~29,34
90°渐缩异径弯头 | 1800 | 1000 | 1820 | 1020 | 14 | - | 882 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 1800 | 1200 | 1820 | 1220 | 14 | - | 937 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 1800 | 1400 | 1820 | 1420 | 14 | - | 991 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 1800 | 1600 | 1820 | 1620 | 14 | - | 1182 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 2000 | 1200 | 2020 | 1220 | 14 | - | 1083 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 2000 | 1400 | 2020 | 1420 | 14 | - | 1143 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 2000 | 1600 | 2020 | 1620 | 14 | - | 1202 | 02S403,页28~29,35
90°渐缩异径弯头 | 2000 | 1800 | 2020 | 1820 | 14 | - | 1267 | 02S403,页28~29,35

## 三通、四通
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
三通、四通 | 80 | 50 | 89 | 57 | 4 | 3.5 | 三通3/四通3.4 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 100 | 50 | 108 | 57 | 4 | 3.5 | 三通3.5/四通3.9 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 100 | 80 | 108 | 89 | 4 | 4 | 三通4.6/四通5.4 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 125 | 50 | 133 | 57 | 4 | 3.5 | 三通5.6/四通6.1 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 125 | 80 | 133 | 89 | 4 | 4 | 三通5.5/四通6.7 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 125 | 100 | 133 | 108 | 4 | 4 | 三通6.1/四通7 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 150 | 50 | 159 | 57 | 4.5 | 3.5 | 三通7.4/四通8.7 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 150 | 80 | 159 | 89 | 4.5 | 4 | 三通7.3/四通8.7 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 150 | 100 | 159 | 108 | 4.5 | 4 | 三通8/四通9.1 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 150 | 125 | 159 | 133 | 4.5 | 4 | 三通7.8/四通8.7 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 200 | 100 | 219 | 108 | 6 | 4 | 三通13.7/四通14.5 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 200 | 125 | 219 | 133 | 6 | 4 | 三通13.8/四通14.7 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 200 | 150 | 219 | 159 | 6 | 4.5 | 三通14.1/四通15.4 | 02S403,页36,37
三通、四通 | 250 | 100 | 273 | 108 | 8 | 4 | 三通21.9/四通22.7 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 250 | 125 | 273 | 133 | 8 | 4 | 三通22/四通22.6 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 250 | 150 | 273 | 159 | 8 | 4.5 | 三通22.2/四通23.1 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 250 | 200 | 273 | 219 | 8 | 6 | 三通29.2/四通31.7 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 300 | 100 | 325 | 108 | 8 | 4 | 三通32.5/四通33.2 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 300 | 125 | 325 | 133 | 8 | 4 | 三通31.5/四通30.8 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 300 | 150 | 325 | 159 | 8 | 4.5 | 三通32.5/四通33.6 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 300 | 200 | 325 | 219 | 8 | 6 | 三通33.9/四通36 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 300 | 250 | 325 | 273 | 8 | 8 | 三通42.4/四通46.5 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 350 | 100 | 377 | 108 | 9 | 4 | 三通40.1/四通40.9 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 350 | 125 | 377 | 133 | 9 | 4 | 三通40.4/四通40.7 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 350 | 150 | 377 | 159 | 9 | 4.5 | 三通40.5/四通41.2 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 350 | 200 | 377 | 219 | 9 | 6 | 三通41/四通42.2 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 350 | 250 | 377 | 273 | 9 | 8 | 三通52/四通56 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 350 | 300 | 377 | 325 | 9 | 8 | 三通52.4/四通56.6 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 100 | 426 | 108 | 9 | 4 | 三通45.4/四通45.9 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 125 | 426 | 133 | 9 | 4 | 三通45.4/四通45.9 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 150 | 426 | 159 | 9 | 4.5 | 三通45.5/四通46.2 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 200 | 426 | 219 | 9 | 6 | 三通56.5/四通58.6 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 250 | 426 | 273 | 9 | 8 | 三通58.4/四通62.2 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 300 | 426 | 325 | 9 | 8 | 三通57.1/四通59.6 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 400 | 350 | 426 | 377 | 9 | 9 | 三通80.4/四通83.9 | 02S403,页38,39
三通、四通 | 450 | 100 | 480 | 108 | 9 | 4 | 三通62.2/四通62.8 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 125 | 480 | 133 | 9 | 4 | 三通62.2/四通62.8 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 150 | 480 | 159 | 9 | 4.5 | 三通62.3/四通63 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 200 | 480 | 219 | 9 | 6 | 三通74.2/四通76.2 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 250 | 480 | 273 | 9 | 8 | 三通76/四通79.8 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 300 | 480 | 325 | 9 | 8 | 三通88.4/四通94 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 350 | 480 | 377 | 9 | 9 | 三通91.9/四通101 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 450 | 400 | 480 | 426 | 9 | 9 | 三通91.5/四通99.2 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 100 | 530 | 108 | 9 | 4 | 三通68.8/四通69.3 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 125 | 530 | 133 | 9 | 4 | 三通68.8/四通69.4 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 150 | 530 | 159 | 9 | 4.5 | 三通68.9/四通69.5 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 200 | 530 | 219 | 9 | 6 | 三通82/四通83.9 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 250 | 530 | 273 | 9 | 8 | 三通83.5/四通87.5 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 300 | 530 | 325 | 9 | 8 | 三通97.2/四通102.6 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 350 | 530 | 377 | 9 | 9 | 三通100.4/四通109.2 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 400 | 530 | 426 | 9 | 9 | 三通99.7/四通107.6 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 500 | 450 | 530 | 480 | 9 | 9 | 三通113.8/四通125 | 02S403,页40,41
三通、四通 | 600 | 150 | 630 | 159 | 9 | 4.5 | 三通96.2/四通97.2 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 200 | 630 | 219 | 9 | 6 | 三通97.3/四通99.4 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 250 | 630 | 273 | 9 | 8 | 三通98.7/四通102.3 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 300 | 630 | 325 | 9 | 8 | 三通114.5/四通119.7 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 350 | 630 | 377 | 9 | 9 | 三通117.4/四通125.6 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 400 | 630 | 426 | 9 | 9 | 三通133/四通142.7 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 450 | 630 | 480 | 9 | 9 | 三通133.8/四通144.4 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 600 | 500 | 630 | 530 | 9 | 9 | 三通134.2/四通145.1 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 150 | 720 | 159 | 9 | 4.5 | 三通126.2/四通127.4 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 200 | 720 | 219 | 9 | 6 | 三通127.3/四通129.5 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 250 | 720 | 273 | 9 | 8 | 三通128.8/四通132.5 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 300 | 720 | 325 | 9 | 8 | 三通145.7/四通150.2 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 350 | 720 | 377 | 9 | 9 | 三通152.4/四通155.6 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 400 | 720 | 426 | 9 | 9 | 三通148.7/四通156.2 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 450 | 720 | 480 | 9 | 9 | 三通167.8/四通178.3 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 500 | 720 | 530 | 9 | 9 | 三通168.1/四通178.8 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 700 | 600 | 720 | 630 | 9 | 9 | 三通168.2/四通179.2 | 02S403,页42,43
三通、四通 | 800 | 200 | 820 | 219 | 9 | 6 | 三通145/四通147.2 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 250 | 820 | 273 | 9 | 8 | 三通146.4/四通150.3 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 300 | 820 | 325 | 9 | 8 | 三通148.7/四通153.6 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 350 | 820 | 377 | 9 | 9 | 三通168.1/四通176.2 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 400 | 820 | 426 | 9 | 9 | 三通167.1/四通174.3 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 450 | 820 | 480 | 9 | 9 | 三通189.1/四通199 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 500 | 820 | 530 | 9 | 9 | 三通190.4/四通201.6 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 800 | 600 | 820 | 630 | 9 | 9 | 三通229.7/四通244 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 200 | 920 | 219 | 10 | 6 | 三通161.9/四通163.9 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 250 | 920 | 273 | 10 | 8 | 三通162.8/四通165.5 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 300 | 920 | 325 | 10 | 8 | 三通185.6/四通191.1 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 350 | 920 | 377 | 10 | 9 | 三通188.4/四通196.8 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 400 | 920 | 426 | 10 | 9 | 三通209.9/四通219.1 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 450 | 920 | 480 | 10 | 9 | 三通215.8/四通221.1 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 500 | 920 | 530 | 10 | 9 | 三通210.7/四通220.7 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 900 | 600 | 920 | 630 | 10 | 9 | 三通255/四通268.4 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 250 | 1020 | 273 | 10 | 8 | 三通202.4/四通204.8 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 300 | 1020 | 325 | 10 | 8 | 三通205.2/四通211.3 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 350 | 1020 | 377 | 10 | 9 | 三通207.8/四通215.8 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 400 | 1020 | 426 | 10 | 9 | 三通232.9/四通242.7 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 450 | 1020 | 480 | 10 | 9 | 三通232.9/四通242.7 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 500 | 1020 | 530 | 10 | 9 | 三通232.9/四通242.7 | 02S403,页44,45
三通、四通 | 1000 | 600 | 1020 | 630 | 10 | 9 | 三通282/四通295.1 | 02S403,页44,45
补强三通、四通 | 800 | 700 | 820 | 720 | 9 | 9 | 三通246.5/四通277.9 | 02S403,页46,47
补强三通、四通 | 900 | 700 | 920 | 720 | 10 | 9 | 三通273.7/四通305.7 | 02S403,页46,47
补强三通、四通 | 900 | 800 | 920 | 820 | 10 | 9 | 三通296.2/四通350.6 | 02S403,页46,47
补强三通、四通 | 1000 | 700 | 1020 | 720 | 10 | 9 | 三通365.5/四通417.5 | 02S403,页46,47
补强三通、四通 | 1000 | 800 | 1020 | 820 | 10 | 10 | 三通446.2/四通532.4 | 02S403,页46,47
补强三通、四通 | 1000 | 900 | 1020 | 920 | 10 | 10 | 三通488.7/四通617.2 | 02S403,页46,47
等径三通、四通 | 50 | 50 | 57 | - | 3.5 | - | 三通1.9/四通2.4 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 80 | 80 | 89 | - | 4 | - | 三通3.3/四通4 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 100 | 100 | 108 | - | 4 | - | 三通5.5/四通6.8 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 125 | 125 | 133 | - | 4 | - | 三通8.2/四通10 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 150 | 150 | 159 | - | 4.5 | - | 三通113./四通14 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 200 | 200 | 219 | - | 6 | - | 三通24.2/四通29.2 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 250 | 250 | 273 | - | 8 | - | 三通35.6/四通39.2 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 300 | 300 | 325 | - | 8 | - | 三通43.5/四通48.7 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 350 | 350 | 377 | - | 9 | - | 三通64.7/四通73 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 400 | 400 | 426 | - | 9 | - | 三通84.3/四通59.2 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 450 | 450 | 480 | - | 9 | - | 三通108.1/四通122.5 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 500 | 500 | 530 | - | 9 | - | 三通133/四通150.6 | 02S403,页48,49
等径三通、四通 | 600 | 600 | 630 | - | 9 | - | 三通156.2/四通175.1 | 02S403,页48,49
补强等径三通、四通 | 700 | 700 | 720 | - | 9 | - | 三通224.9/四通251.3 | 02S403,页50,51
补强等径三通、四通 | 800 | 800 | 820 | - | 10 | - | 三通309.6/四通339.1 | 02S403,页50,51
补强等径三通、四通 | 900 | 900 | 920 | - | 10 | - | 三通377.2/四通416.6 | 02S403,页50,51
补强等径三通、四通 | 1000 | 1000 | 1020 | - | 10 | - | 三通409.5/四通432.9 | 02S403,页50,51

## 异径管
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
异径管 | 80 | 50 | 89 | 57 | 4 | - | 1.42 | 02S403,页52-53
异径管 | 100 | 50 | 108 | 57 | 4 | - | 1.93 | 02S403,页52-53
异径管 | 100 | 80 | 108 | 89 | 4 | - | 1.86 | 02S403,页52-53
异径管 | 125 | 100 | 133 | 108 | 4 | - | 2.3 | 02S403,页52-53
异径管 | 150 | 100 | 159 | 108 | 4.5 | - | 3.56 | 02S403,页52-53
异径管 | 150 | 125 | 159 | 133 | 4.5 | - | 3.14 | 02S403,页52-53
异径管 | 200 | 100 | 219 | 108 | 6 | - | 8.15 | 02S403,页52-53
异径管 | 200 | 125 | 219 | 133 | 6 | - | 7.63 | 02S403,页52-53
异径管 | 200 | 150 | 219 | 159 | 6 | - | 6.82 | 02S403,页52-53
异径管 | 250 | .100. | 273 | 108 | 8 | - | 16.31 | 02S403,页52-53
异径管 | 250 | 125 | 273 | 133 | 8 | - | 15.42 | 02S403,页52-53
异径管 | 250 | 150 | 273 | 159 | 8 | - | 14.36 | 02S403,页52-53
异径管 | 250 | 200 | 273 | 219 | 8 | - | 11.79 | 02S403,页52-53
异径管 | 300 | 125 | 325 | 133 | 8 | - | 21.96 | 02S403,页52-53
异径管 | 300 | 150 | 325 | 159 | 8 | - | 20.86 | 02S403,页52-53
异径管 | 300 | 200 | 325 | 219 | 8 | - | 18.45 | 02S403,页52-53
异径管 | 300 | 250 | 325 | 273 | 8 | - | 14.41 | 02S403,页52-53
异径管 | 350 | 150 | 377 | 159 | 9 | - | 32.12 | 02S403,页52,54
异径管 | 350 | 200 | 377 | 219 | 9 | - | 29.2. | 02S403,页52,54
异径管 | 350 | 250 | 377 | 273 | 9 | - | 24.69 | 02S403,页52,54
异径管 | 350 | 300 | 377 | 325 | 9 | - | 18.98 | 02S403,页52,54
异径管 | 400 | 200 | 426 | 219 | 9 | - | 38.75 | 02S403,页52,54
异径管 | 400 | 250 | 426 | 273 | 9 | - | 34.39 | 02S403,页52,54
异径管 | 400 | 300 | 426 | 325 | 9 | - | 28.63 | 02S403,页52,54
异径管 | 400 | 350 | 426 | 377 | 9 | - | 21.7 | 02S403,页52,54
异径管 | 450 | 250 | 480 | 273 | 9 | - | 45.51 | 02S403,页52,54
异径管 | 450 | 300 | 480 | 325 | 9 | - | 39.75 | 02S403,页52,54
异径管 | 450 | 350 | 480 | 377 | 9 | - | 32.78 | 02S403,页52,54
异径管 | 450 | 400 | 480 | 426 | 9 | - | 24.63 | 02S403,页52,54
异径管 | 500 | 300 | 530 | 325 | 9 | - | 51.83 | 02S403,页52,54
异径管 | 500 | 350 | 530 | 377 | 9 | - | 44.89 | 02S403,页52,54
异径管 | 500 | 400 | 530 | 426 | 9¦ | - | 36.65 | 02S403,页52,54
异径管 | 500 | 450 | 530 | 480 | 9 | - | 27.41 | 02S403,页52,54
异径管 | 600 | 350 | 630 | 377 | 9 | - | 72.55 | 02S403,页52,54
异径管 | 600 | 400 | 630 | 426 | 9 | - | 64.27 | 02S403,页52,54
异径管 | 600 | 450 | 630 | 480 | 9 | - | 55.14 | 02S403,页52,54
异径管 | 600 | 500 | 630 | 530 | 9 | - | 44.48 | 02S403,页52,54
异径管 | 700 | 400 | 720 | 426 | 9 | - | 95.52 | 02S403,页55~56
异径管 | 700 | 450 | 720 | 480 | 9 | - | 86.43 | 02S403,页55~56
异径管 | 700 | 500 | 720 | 530 | 9 | - | 76.01 | 02S403,页55~56
异径管 | 700 | 600 | 720 | 630 | 9 | - | 51.88 | 02S403,页55~56
异径管 | 800 | 450 | 820 | 480 | 9 | - | 123.06 | 02S403,页55~56
异径管 | 800 | 500 | 820 | 530 | 9 | - | 112.65 | 02S403,页55~56
异径管 | 800 | 600 | 820 | 630 | 9 | - | 88.36 | 02S403,页55~56
异径管 | 800 | 700 | 820 | 720 | 9 | - | 59.29 | 02S403,页55~56
异径管 | 900 | 500 | 920 | 530 | 9 | - | 153.84 | 02S403,页55~56
异径管 | 900 | 600 | 920 | 630 | 9 | - | 129.38 | 02S403,页55~56
异径管 | 900 | 700 | 920 | 720 | 9 | - | 100.25 | 02S403,页55~56
异径管 | 900 | 800 | 920 | 820 | 9 | - | 67.27 | 02S403,页55~56
异径管 | 1000 | 600 | 1020 | 630 | 9 | - | 175.32 | 02S403,页55~56
异径管 | 1000 | 700 | 1020 | 720 | 9 | - | 145.81 | 02S403,页55~56
异径管 | 1000 | 800 | 1020 | 820 | 9 | - | 112.63 | 02S403,页55~56
异径管 | 1000 | 900 | 1020 | 920 | 9 | - | 74.86 | 02S403,页55~56
异径管 | 1200 | 700 | 1220 | 720 | 10 | - | 243.84 | 02S403,页55~56
异径管 | 1200 | 800 | 1220 | 820 | 10 | - | 205.23 | 02S403,页55~56
异径管 | 1200 | 900 | 1220 | 920 | 10 | - | 161.53 | 02S403,页55~56
异径管 | 1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 10 | - | 112.77 | 02S403,页55~56
异径管 | 1400 | 800 | 1420 | 820 | 11 | - | 372.18 | 02S403,页55,57
异径管 | 1400 | 900 | 1420 | 920 | 11 | - | 324.18 | 02S403,页55,57
异径管 | 1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 11 | - | 270.59 | 02S403,页55,57
异径管 | 1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 11 | - | 128.56 | 02S403,页55,57
异径管 | 1600 | 900 | 1620 | 920 | 12 | - | 537.23 | 02S403,页55,57
异径管 | 1600 | 1000 | 1620 | 1020 | 12 | - | 478.82 | 02S403,页55,57
异径管 | 1600 | 1200 | 1620 | 1220 | 12 | - | 343.74 | 02S403,页55,57
异径管 | 1600 | 1400 | 1620 | 1420 | 14 | - | 188.75 | 02S403,页55,57
异径管 | 1800 | 1000 | 1820 | 1020 | 14 | - | 800.47 | 02S403,页55,57
异径管 | 1800 | 1200 | 1820 | 1220 | 14 | - | 643.15 | 02S403,页55,57
异径管 | 1800 | 1400 | 1820 | 1420 | 14 | - | 456.92 | 02S403,页55,57
异径管 | 1800 | 1600 | 1820 | 1620 | 14 | - | 213.25 | 02S403,页55,57
异径管 | 2000 | 1200 | 2020 | 1220 | 14 | - | 914.26 | 02S403,页55,57
异径管 | 2000 | 1400 | 2020 | 1420 | 14 | - | 728.02 | 02S403,页55,57
异径管 | 2000 | 1600 | 2020 | 1620 | 14 | - | 513.78 | 02S403,页55,57
异径管 | 2000 | 1800 | 2020 | 1820 | 14 | - | 238.24 | 02S403,页55,57
偏心异径管 | 80 | 50 | 89 | 57 | 4 | - | 1.44 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 100 | 50 | 108 | 57 | 4 | - | 1.63 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 100 | 80 | 108 | 89 | 4 | - | 1.94 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 125 | 100 | 133 | 108 | 4 | - | 2.38 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 150 | 100 | 159 | 108 | 4.5 | - | 3.19 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 150 | 125 | 159 | 133 | 4.5 | - | 3.24 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 200 | 100 | 219 | 108 | 6 | - | 7.77 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 200 | 125 | 219 | 133 | 6 | - | 7.01 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 200 | 150 | 219 | 159 | 6 | - | 6.12 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 250 | 100 | 273 | 108 | 8 | - | 15.86 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 250 | 125 | 273 | 133 | 8 | - | 14.86 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 250 | 150 | 273 | 159 | 8 | - | 13.68 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 250 | 200 | 273 | 219 | 8 | - | 10.87 | 02S403,页58~60
偏心异径管 | 300 | 125 | 325 | 133 | 8 | - | 21.23 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 300 | 150 | 325 | 159 | 8 | - | 20.05 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 300 | 200 | 325 | 219 | 8 | - | 17.39 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 300 | 250 | 325 | 273 | 8 | - | 13.1 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 350 | 150 | 377 | 159 | 9 | - | 30.93 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 350 | 200 | 377 | 219 | 9 | - | 27.98 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 350 | 250 | 377 | 273 | 9 | - | 23.16 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 350 | 300 | 377 | 325 | 9 | - | 17.22 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 400 | 200 | 426 | 219 | 9 | - | 37.22 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 400 | 250 | 426 | 273 | 9 | - | 32.43 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 400 | 300 | 426 | 325 | 9 | - | 26.25 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 400 | 350 | 426 | 377 | 9 | - | 19.16 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 450 | 250 | 480 | 273 | 9 | - | 42.87 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 450 | 300 | 480 | 325 | 9 | - | 36.9 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 450 | 350 | 480 | 377 | 9 | - | 29.67 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 450 | 400 | 480 | 426 | 9 | - | 20.91 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 500 | 300 | 530 | 325 | 9 | - | 48.2 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 500 | 350 | 530 | 377 | 9 | - | 40.87 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 500 | 400 | 530 | 426 | 9 | - | 32.04 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 500 | 450 | 530 | 480 | 9 | - | 22.42 | 02S403,页61~63
偏心异径管 | 600 | 350 | 630 | 377 | 9 | - | 67.5 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 600 | 400 | 630 | 426 | 9 | - | 58.6 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 600 | 450 | 630 | 480 | 9 | - | 48.78 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 600 | 500 | 630 | 530 | 9 | - | 37.33 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 700 | 400 | 720 | 426 | 9 | - | 91.57 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 700 | 450 | 720 | 480 | 9 | - | 82.57 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 700 | 500 | 720 | 530 | 9 | - | 71.86 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 700 | 600 | 720 | 630 | 9 | - | 47.04 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 800 | 450 | 820 | 480 | 9 | - | 118.01 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 800 | 500 | 820 | 530 | 9 | - | 107.27 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 800 | 600 | 820 | 630 | 9 | - | 82.39 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 800 | 700 | 820 | 720 | 9 | - | 52.98 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 900 | 500 | 920 | 530 | 9 | - | 147.08 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 900 | 600 | 920 | 630 | 9 | - | 122.13 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 900 | 700 | 920 | 720 | 9 | - | 92.46 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 900 | 800 | 920 | 820 | 9 | - | 59.09 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 1000 | 600 | 1020 | 630 | 9 | - | 165.9 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 1000 | 700 | 1020 | 720 | 9 | - | 135.94 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 1000 | 800 | 1020 | 820 | 9 | - | 102.51 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 1000 | 900 | 1020 | 920 | 9 | - | 64.59 | 02S403,页64~66
偏心异径管 | 1200 | 700 | 1220 | 720 | 10 | - | 239.22 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1200 | 800 | 1220 | 820 | 10 | - | 201.24 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1200 | 900 | 1220 | 920 | 10 | - | 158.33 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 10 | - | 110.48 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1400 | 800 | 1420 | 820 | 12 | - | 397.74 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1400 | 900 | 1420 | 920 | 12 | - | 346.25 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 12 | - | 288.84 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 12 | - | 156.26 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1600 | 900 | 1620 | 920 | 12 | - | 526.18 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1600 | 1000 | 1620 | 1020 | 12 | - | 468.77 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1600 | 1200 | 1620 | 1220 | 12 | - | 336.19 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1600 | 1400 | 1620 | 1420 | 12 | - | 179.93 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1800 | 1000 | 1820 | 1020 | 14 | - | 784.43 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1800 | 1200 | 1820 | 1220 | 14 | - | 629.76 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1800 | 1400 | 1820 | 1420 | 14 | - | 447.46 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 1800 | 1600 | 1820 | 1620 | 14 | - | 237.54 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 2000 | 1200 | 2020 | 1220 | 14 | - | 894.92 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 2000 | 1400 | 2020 | 1420 | 14 | - | 712.62 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 2000 | 1600 | 2020 | 1620 | 14 | - | 502.7 | 02S403,页67~69
偏心异径管 | 2000 | 1800 | 2020 | 1820 | 14 | - | 265.16 | 02S403,页67~69

## 喇叭口
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 50 | 80 | 57 | 89 | 3.5 | - | 0.62 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 80 | 125 | 89 | 133 | 4 | - | 1.24 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 100 | 150 | 108 | 159 | 4 | - | 1.75 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 125 | 190 | 133 | 209 | 4 | - | 2.63 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 150 | 225 | 159 | 245 | 4.5 | - | 4.05 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 200 | 300 | 219 | 325 | 6 | - | 10.18 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 250 | 375 | 273 | 401 | 8 | - | 15.03 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 300 | 450 | 325 | 480 | 8 | - | 24.48 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 350 | 525 | 377 | 554 | 9 | - | 36.28 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 400 | 600 | 426 | 630 | 9 | - | 45.13 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 450 | 675 | 480 | 705 | 9 | - | 55.23 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 500 | 750 | 530 | 770 | 9 | - | 65.32 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 600 | 900 | 630 | 920 | 9 | - | 96.58 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 700 | 1050 | 720 | 1070 | 9 | - | 125.13 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 800 | 1200 | 820 | 1220 | 9 | - | 159.44 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 900 | 1350 | 920 | 1370 | 9 | - | 196.45 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1:1/5~1.6) | 1000 | 1500 | 1020 | 1520 | 9 | - | 237.09 | 02S403,页70~71
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 50 | 125 | 57 | 133 | 3.5 | - | 0.78 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 80 | 200 | 89 | 219 | 4 | - | 1.78 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 100 | 250 | 108 | 273 | 4 | - | 2.56 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 125 | 300 | 133 | 325 | 4 | - | 3.08 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 150 | 375 | 159 | 401 | 4.5 | - | 5.72 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 200 | 500 | 219 | 530 | 6 | - | 9.73 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 250 | 625 | 273 | 635 | 8 | - | 14.46 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 300 | 750 | 325 | 770 | 8 | - | 36.18 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 350 | 800 | 377 | 820 | 9 | - | 47.21 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 400 | 900 | 426 | 920 | 9 | - | 59.94 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 450 | 1000 | 480 | 1020 | 9 | - | 73.54 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 500 | 1100 | 530 | 1120 | 9 | - | 87.2 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 600 | 1300 | 630 | 1320 | 9 | - | 119.55 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 700 | 1400 | 720 | 1420 | 9 | - | 150.62 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 800 | 1500 | 820 | 1520 | 9 | - | 179.98 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 900 | 1650 | 920 | 1670 | 9 | - | 225.38 | 02S403,页72~73
喇叭口(DN/DN1=1/1.8~2.5) | 1000 | 1800 | 1020 | 1820 | 9 | - | 266.67 | 02S403,页72~73

## 钢制法兰
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
钢制法兰(PN0.25MPa) | 50 | (A钢管I)60.3/(II)57 | (B法兰I)61.5/(II)59 | 140 | 3.5 | - | 0.954 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 65 | (A钢管I)76.1/(II)76 | (B法兰I)77.5/(II)78 | 160 | 4 | - | 1.43 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 80 | (A钢管I)88.9/(II)89 | (B法兰I)90.5/(II)91 | 190 | 4 | - | 1.95 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 100 | (A钢管I)114.3/(II)108 | (B法兰I)116/(II)110 | 210 | 4 | - | 2.2 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 125 | (A钢管I)139.7/(II)133 | (B法兰I)141.5/(II)135 | 240 | 4 | - | 2.78 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 150 | (A钢管I)168.3/(II)159 | (B法兰I)170.5/(II)161 | 265 | 4.5 | - | 3.49 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 200 | (A钢管I)219.1/(II)219 | (B法兰I)221.5/(II)222 | 320 | 6 | - | 4.88 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 250 | (A钢管I)273/(II)273 | (B法兰I)276.5/(II)276 | 375 | 8 | - | 7.32 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 300 | (A钢管I)323.9/(II)325 | (B法兰I)327.5/(II)328 | 440 | 8 | - | 9.4 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 350 | (A钢管I)355.6/(II)377 | (B法兰I)359.5/(II)380 | 490 | 9 | - | 10.5 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 400 | (A钢管I)406.4/(II)426 | (B法兰I)411/(II)430 | 540 | 9 | - | 11.7 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 450 | (A钢管I)457/(II)480 | (B法兰I)462/(II)484 | 595 | 9 | - | 14.9 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 500 | (A钢管I)508/(II)530 | (B法兰I)513.5/(II)534 | 645 | 9 | - | 16.2 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 600 | (A钢管I)610/(II)630 | (B法兰I)616.5/(II)634 | 755 | 9 | - | 20.6 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 700 | (A钢管I)711/(II)720 | (B法兰I)715/(II)724 | 860 | 9 | - | 29.9 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 800 | (A钢管I)813/(II)820 | (B法兰I)817/(II)824 | 975 | 9 | - | 36.7 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 900 | (A钢管I)914/(II)920 | (B法兰I)918/(II)924 | 1075 | 9 | - | 44.2 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 1000 | (A钢管I)1016/(II)1020 | (B法兰I)1020/(II)1024 | 1175 | 9 | - | 52.7 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 1200 | (A钢管I)1220/(II)1220 | (B法兰I)1224/(II)1224 | 1375 | 10 | - | 65.9 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 1400 | (A钢管I)1420/(II)1420 | (B法兰I)1424/(II)1424 | 1575 | 11 | - | 78.3 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 1600 | (A钢管I)1620/(II)1620 | (B法兰I)1624/(II)1624 | 1790 | 12 | - | 94.3 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 1800 | (A钢管I)1820/(II)1820 | (B法兰I)1824/(II)1824 | 1990 | 14 | - | 112 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.25MPa) | 2000 | (A钢管I)2020/(II)2020 | (B法兰I)2024/(II)2024 | 2190 | 14 | - | 124 | 02S403,页74~75
钢制法兰(PN0.6MPa) | 50 | (A钢管I)60.3/(II)57 | (B法兰I)61.5/(II)59 | 140 | 3.5 | - | 0.954 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 65 | (A钢管I)76.1/(II)76 | (B法兰I)77.5/(II)78 | 160 | 4 | - | 1.43 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 80 | (A钢管I)88.9/(II)89 | (B法兰I)90.5/(II)91 | 190 | 4 | - | 1.95 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 100 | (A钢管I)114.3/(II)108 | (B法兰I)116/(II)110 | 210 | 4 | - | 2.2 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 125 | (A钢管I)139.7/(II)133 | (B法兰I)141.5/(II)135 | 240 | 4 | - | 2.78 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 150 | (A钢管I)168.3/(II)159 | (B法兰I)170.5/(II)161 | 265 | 4.5 | - | 3.49 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 200 | (A钢管I)219.1/(II)219 | (B法兰I)221.5/(II)222 | 320 | 6 | - | 4.88 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 250 | (A钢管I)273/(II)273 | (B法兰I)276.5/(II)276 | 375 | 8 | - | 7.32 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 300 | (A钢管I)323.9/(II)325 | (B法兰I)327.5/(II)328 | 440 | 8 | - | 9.4 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 350 | (A钢管I)355.6/(II)377 | (B法兰I)359.5/(II)380 | 490 | 9 | - | 10.5 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 400 | (A钢管I)406.4/(II)426 | (B法兰I)411/(II)430 | 540 | 9 | - | 11.7 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 450 | (A钢管I)457/(II)480 | (B法兰I)462/(II)484 | 595 | 9 | - | 14.9 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 500 | (A钢管I)508/(II)530 | (B法兰I)513.5/(II)534 | 645 | 9 | - | 16.2 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 600 | (A钢管I)610/(II)630 | (B法兰I)616.5/(II)634 | 755 | 9 | - | 20.6 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 700 | (A钢管I)711/(II)720 | (B法兰I)715/(II)724 | 860 | 9 | - | 29.9 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 800 | (A钢管I)813/(II)820 | (B法兰I)817/(II)824 | 975 | 9 | - | 36.7 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 900 | (A钢管I)914/(II)920 | (B法兰I)918/(II)924 | 1075 | 9 | - | 44.2 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 1000 | (A钢管I)1016/(II)1020 | (B法兰I)1020/(II)1024 | 1175 | 9 | - | 52.7 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 1200 | (A钢管I)1220/(II)1220 | (B法兰I)1224/(II)1224 | 1405 | 10 | - | 65.9 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 1400 | (A钢管I)1420/(II)1420 | (B法兰I)1424/(II)1424 | 1630 | 11 | - | 78.3 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 1600 | (A钢管I)1620/(II)1620 | (B法兰I)1624/(II)1624 | 1830 | 12 | - | 94.3 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 1800 | (A钢管I)1820/(II)1820 | (B法兰I)1824/(II)1824 | 2045 | 14 | - | 112 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN0.6MPa) | 2000 | (A钢管I)2020/(II)2020 | (B法兰I)2024/(II)2024 | 2265 | 14 | - | 124 | 02S403,页76~77
钢制法兰(PN1.0MPa) | 50 | (A钢管I)60.3/(II)57 | (B法兰I)61.5/(II)59 | 165 | 3.5 | - | 2.09 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 65 | (A钢管I)76.1/(II)76 | (B法兰I)77.5/(II)78 | 185 | 4 | - | 2.84 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 80 | (A钢管I)88.9/(II)89 | (B法兰I)90.5/(II)91 | 200 | 4 | - | 3.24 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 100 | (A钢管I)114.3/(II)108 | (B法兰I)116/(II)110 | 220 | 4 | - | 4.01 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 125 | (A钢管I)139.7/(II)133 | (B法兰I)141.5/(II)135 | 250 | 4 | - | 5.4 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 150 | (A钢管I)168.3/(II)159 | (B法兰I)170.5/(II)161 | 285 | 4.5 | - | 6.12 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 200 | (A钢管I)219.1/(II)219 | (B法兰I)221.5/(II)222 | 340 | 6 | - | 8.24 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 250 | (A钢管I)273/(II)273 | (B法兰I)276.5/(II)276 | 395 | 8 | - | 10.7 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 300 | (A钢管I)323.9/(II)325 | (B法兰I)327.5/(II)328 | 445 | 8 | - | 12.9 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 350 | (A钢管I)355.6/(II)377 | (B法兰I)359.5/(II)380 | 505 | 9 | - | 15.9 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 400 | (A钢管I)406.4/(II)426 | (B法兰I)411.5/(II)430 | 565 | 9 | - | 21.8 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 450 | (A钢管I)457/(II)480 | (B法兰I)462.5/(II)485 | 615 | 9 | - | 24.4 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 500 | (A钢管I)508/(II)530 | (B法兰I)513.5/(II)535 | 670 | 9 | - | 27.7 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 600 | (A钢管I)610/(II)630 | (B法兰I)616.5/(II)636 | 780 | 9 | - | 39.4 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 700 | (A钢管I)711/(II)720 | (B法兰I)715/(II)724 | 895 | 9 | - | 53 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 800 | (A钢管I)813/(II)820 | (B法兰I)817/(II)824 | 1015 | 9 | - | 67 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 900 | (A钢管I)914/(II)920 | (B法兰I)918/(II)924 | 1115 | 9 | - | 85 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 1000 | (A钢管I)1016/(II)1020 | (B法兰I)1020/(II)1024 | 1230 | 9 | - | 106 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 1200 | (A钢管I)1220/(II)1220 | (B法兰I)1224/(II)1224 | 1455 | 10 | - | 155 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 1400 | (A钢管I)1420/(II)1420 | (B法兰I)1424/(II)1424 | 1675 | 11 | - | 221 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 1600 | (A钢管I)1620/(II)1620 | (B法兰I)1624/(II)1624 | 1915 | 12 | - | 335 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 1800 | (A钢管I)1820/(II)1820 | (B法兰I)1824/(II)1824 | 2115 | 14 | - | 399 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.0MPa) | 2000 | (A钢管I)2020/(II)2020 | (B法兰I)2024/(II)2024 | 2325 | 14 | - | 505 | 02S403,页78~79
钢制法兰(PN1.6MPa) | 50 | (A钢管I)60.3/(II)57 | (B法兰I)61.5/(II)59 | 165 | 3.5 | - | 2.61 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 65 | (A钢管I)76.1/(II)76 | (B法兰I)77.5/(II)78 | 185 | 4 | - | 3.45 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 80 | (A钢管I)88.9/(II)89 | (B法兰I)90.5/(II)91 | 200 | 4 | - | 3.71 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 100 | (A钢管I)114.3/(II)108 | (B法兰I)116/(II)110 | 220 | 4 | - | 4.8 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 125 | (A钢管I)139.7/(II)133 | (B法兰I)141.5/(II)135 | 250 | 4 | - | 6.47 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 150 | (A钢管I)168.3/(II)159 | (B法兰I)170.5/(II)161 | 285 | 4.5 | - | 7.92 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 200 | (A钢管I)219.1/(II)219 | (B法兰I)221.5/(II)222 | 340 | 6 | - | 10.1 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 250 | (A钢管I)273/(II)273 | (B法兰I)276.5/(II)276 | 405 | 8 | - | 15.7 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 300 | (A钢管I)323.9/(II)325 | (B法兰I)327.5/(II)328 | 460 | 8 | - | 18.1 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 350 | (A钢管I)355.6/(II)377 | (B法兰I)359.5/(II)381 | 520 | 9 | - | 23.3 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 400 | (A钢管I)406.4/(II)426 | (B法兰I)411.5/(II)430 | 580 | 9 | - | 31 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 450 | (A钢管I)457/(II)480 | (B法兰I)462.5/(II)485 | 640 | 9 | - | 40.2 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 500 | (A钢管I)508/(II)530 | (B法兰I)513.5/(II)535 | 715 | 9 | - | 55.1 | 02S403,页80~81
钢制法兰(PN1.6MPa) | 600 | (A钢管I)610/(II)630 | (B法兰I)616.5/(II)636 | 840 | 9 | - | 80.3 | 02S403,页80~81

## 排气三通
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
排气三通 | 100 | 50 | 108 | 57 | 4 | 3.5 | 2.5 | 02S403,页82~83
排气三通 | 100 | 80 | 108 | 89 | 4 | 4 | 2.9 | 02S403,页82~83
排气三通 | 125 | 50 | 133 | 57 | 4 | 3.5 | 3 | 02S403,页82~83
排气三通 | 125 | 80 | 133 | 89 | 4 | 4 | 3.5 | 02S403,页82~83
排气三通 | 150 | 50 | 159 | 57 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 02S403,页82~83
排气三通 | 150 | 80 | 159 | 89 | 4.5 | 4 | 5 | 02S403,页82~83
排气三通 | 200 | 50 | 219 | 57 | 6 | 3.5 | 8.3 | 02S403,页82~83
排气三通 | 200 | 80 | 219 | 89 | 6 | 4 | 8.8 | 02S403,页82~83
排气三通 | 250 | 50 | 273 | 57 | 8 | 3.5 | 13.6 | 02S403,页82~83
排气三通 | 250 | 80 | 273 | 89 | 8 | 4 | 14 | 02S403,页82~83
排气三通 | 300 | 50 | 325 | 57 | 8 | 3.5 | 18.2 | 02S403,页82~83
排气三通 | 300 | 80 | 325 | 89 | 8 | 4 | 19.7 | 02S403,页82~83
排气三通 | 350 | 50 | 377 | 57 | 9 | 3.5 | 25 | 02S403,页82~83
排气三通 | 350 | 80 | 377 | 89 | 9 | 4 | 25.4 | 02S403,页82~83
排气三通 | 400 | 50 | 426 | 57 | 9 | 3.5 | 37.5 | 02S403,页82~83
排气三通 | 400 | 80 | 426 | 89 | 9 | 4 | 38 | 02S403,页82~83
排气三通 | 450 | 50 | 480 | 57 | 9 | 3.5 | 42.3 | 02S403,页82~83
排气三通 | 450 | 80 | 480 | 89 | 9 | 4 | 42 | 02S403,页82~83
排气三通 | 450 | 100 | 480 | 108 | 9 | 4 | 42.9 | 02S403,页82~83
排气三通 | 500 | 50 | 530 | 57 | 9 | 3.5 | 46.7 | 02S403,页82,84
排气三通 | 500 | 80 | 530 | 89 | 9 | 4 | 47.1 | 02S403,页82,84
排气三通 | 500 | 100 | 530 | 108 | 9 | 4 | 47.3 | 02S403,页82,84
排气三通 | 600 | 80 | 630 | 89 | 9 | 4 | 67.5 | 02S403,页82,84
排气三通 | 600 | 100 | 630 | 108 | 9 | 4 | 70.2 | 02S403,页82,84
排气三通 | 600 | 150 | 630 | 159 | 9 | 4.5 | 71 | 02S403,页82,84
排气三通 | 700 | 80 | 720 | 89 | 9 | 4 | 79.9 | 02S403,页82,84
排气三通 | 700 | 100 | 720 | 108 | 9 | 4 | 80.2 | 02S403,页82,84
排气三通 | 700 | 150 | 720 | 159 | 9 | 4.5 | 81 | 02S403,页82,84
排气三通 | 800 | 80 | 820 | 89 | 9 | 4 | 91 | 02S403,页82,84
排气三通 | 800 | 100 | 820 | 108 | 9 | 4 | 91.3 | 02S403,页82,84
排气三通 | 800 | 150 | 820 | 159 | 9 | 4.5 | 92.1 | 02S403,页82,84
排气三通 | 900 | 100 | 920 | 108 | 9 | 4 | 123 | 02S403,页82,84
排气三通 | 900 | 150 | 920 | 159 | 9 | 4.5 | 124 | 02S403,页82,84
排气三通 | 1000 | 100 | 1020 | 108 | 9 | 4 | 136 | 02S403,页82,84
排气三通 | 1000 | 150 | 1020 | 159 | 9 | 4.5 | 137 | 02S403,页82,84

## 排泥三通
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
排泥三通 | 200 | 80 | 219 | 89 | 6 | 4 | 20.9 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 250 | 80 | 273 | 89 | 8 | 4 | 31.5 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 300 | 80 | 325 | 89 | 8 | 4 | 39.6 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 350 | 80 | 377 | 89 | 9 | 4 | 52.4 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 400 | 100 | 426 | 108 | 9 | 4 | 59.7 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 400 | 150 | 426 | 159 | 9 | 4.5 | 61.3 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 450 | 150 | 480 | 159 | 9 | 4.5 | 89.7 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 450 | 200 | 480 | 219 | 9 | 6 | 93.7 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 500 | 150 | 530 | 159 | 9 | 4.5 | 98 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 500 | 200 | 530 | 219 | 9 | 6 | 103 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 600 | 150 | 630 | 159 | 9 | 4.5 | 117 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 600 | 200 | 630 | 219 | 9 | 6 | 121 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 700 | 200 | 720 | 219 | 9 | 6 | 137 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 700 | 250 | 720 | 273 | 9 | 8 | 145 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 800 | 200 | 820 | 219 | 9 | 6 | 155 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 800 | 250 | 820 | 273 | 9 | 8 | 162 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 900 | 250 | 920 | 273 | 9 | 8 | 221 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 900 | 300 | 920 | 325 | 9 | 8 | 224 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 1000 | 300 | 1020 | 325 | 9 | 8 | 246 | 02S403,页85~86
排泥三通 | 1000 | 400 | 1020 | 426 | 9 | 9 | 257 | 02S403,页85~86

## 对焊无缝管件
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
90°对焊无缝管件 | 50 | A系列60.3/B系列57 | F长半径76/F短半径51 | - | 3.2 | - | 长半径0.51/短半径0.34 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 65 | A系列73/B系列76 | F长半径95/F短半径64 | - | 4.5 | - | 长半径1.18/短半径0.8 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 80 | A系列88.9/B系列89 | F长半径114/F短半径76 | - | 4.5 | - | 长半径1.68/短半径1.12 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 100 | A系列114.3/B系列108 | F长半径152/F短半径102 | - | 5 | - | 长半径1.52/短半径2.03 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 125 | A系列139.7/B系列133 | F长半径190/F短半径127 | - | 5 | - | 长半径4.71/短半径3.15 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 150 | A系列168.3/B系列159 | F长半径229/F短半径152 | - | 5.6 | - | 长半径7.61/短半径5.06 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 200 | A系列219.1/B系列219 | F长半径305/F短半径203 | - | 6.3 | - | 长半径15.8/短半径10.5 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 250 | A系列273/B系列273 | F长半径381/F短半径254 | - | 6.3 | - | 长半径24.8/短半径15.3 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 300 | A系列323.9/B系列325 | F长半径457/F短半径305 | - | 6.3 | - | 长半径35.5/短半径23.7 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 350 | A系列355.6/B系列377 | F长半径533/F短半径356 | - | 8 | - | 长半径60.9/短半径40.7 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 400 | A系列406.4/B系列426 | F长半径610/F短半径406 | - | 8 | - | 长半径78.9/短半径52.5 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 450 | A系列457/B系列478 | F长半径686/F短半径457 | - | 8 | - | 长半径99/短半径66.5 | 02S403,页87
90°对焊无缝管件 | 500 | A系列508/B系列529 | F长半径762/F短半径508 | - | 10 | - | 长半径153/短半径102 | 02S403,页87
45°对焊无缝管件 | 50 | A系列60.3/B系列57 | H=32 | - | 3.2 | - | 16 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 65 | A系列73/B系列76 | H=40 | - | 4.5 | - | 20 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 80 | A系列88.9/B系列89 | H=47 | - | 4.5 | - | 23.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 100 | A系列114.3/B系列108 | H=63 | - | 5 | - | 31.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 125 | A系列139.7/B系列133 | H=79 | - | 5 | - | 39.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 150 | A系列168.3/B系列159 | H=95 | - | 5.6 | - | 47.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 200 | A系列219.1/B系列219 | H=126 | - | 6.3 | - | 63 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 250 | A系列273/B系列273 | H=158 | - | 6.3 | - | 79 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 300 | A系列323.9/B系列325 | H=189 | - | 6.3 | - | 94.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 350 | A系列355.6/B系列284 | H=221 | - | 8 | - | 110.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 400 | A系列406.4/B系列426 | H=253 | - | 8 | - | 126.5 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 450 | A系列457/B系列478 | H=284 | - | 8 | - | 142 | 02S403,页88
45°对焊无缝管件 | 500 | A系列508/B系列529 | H=316 | - | 10 | - | 158 | 02S403,页88

## 椭圆封头
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
椭圆封头 | 400 | 426 | - | - | 6 | - | 10 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 450 | 478 | - | - | 6 | - | 12 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 500 | 529 | - | - | 6 | - | 15 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 600 | 630 | - | - | 8 | - | 27 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 700 | 720 | - | - | 8 | - | 37 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 800 | 820 | - | - | 8 | - | 47 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 900 | 920 | - | - | 10 | - | 77 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 1000 | 1020 | - | - | 10 | - | 94 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 1200 | 1220 | - | - | 12 | - | 133 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 1400 | 1420 | - | - | 12 | - | 214 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 1600 | 1620 | - | - | 14 | - | 323 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 1800 | 1820 | - | - | 14 | - | 405 | 02S403,页89~90
椭圆封头 | 2000 | 2020 | - | - | 16 | - | 568 | 02S403,页89~90

## 单法兰管道限位伸缩接头
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
单法兰管道限位伸缩接头 | 65 | 76 | (0.6MPa)160/(1.0MPa)185 | (0.6MPa)130/(1.0MPa)145 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 80 | 89 | (0.6MPa)190/(1.0MPa)200 | (0.6MPa)150/(1.0MPa)160 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 100 | 108/114 | (0.6MPa)210/(1.0MPa)220 | (0.6MPa)170/(1.0MPa)180 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 125 | 133/140 | (0.6MPa)240/(1.0MPa)250 | (0.6MPa)200/(1.0MPa)210 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 150 | 159/168 | (0.6MPa)265/(1.0MPa)285 | (0.6MPa)225/(1.0MPa)240 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 200 | 219 | (0.6MPa)320/(1.0MPa)340 | (0.6MPa)280/(1.0MPa)295 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 250 | 273 | (0.6MPa)375/(1.0MPa)395 | (0.6MPa)335/(1.0MPa)350 | ΔL=50 | L=340 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 300 | 325 | (0.6MPa)440/(1.0MPa)445 | (0.6MPa)395/(1.0MPa)400 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 350 | 377 | (0.6MPa)490/(1.0MPa)505 | (0.6MPa)445/(1.0MPa)460 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 400 | 426 | (0.6MPa)540/(1.0MPa)565 | (0.6MPa)495/(1.0MPa)515 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 450 | 480 | (0.6MPa)595/(1.0MPa)615 | (0.6MPa)550/(1.0MPa)565 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 500 | 530 | (0.6MPa)645/(1.0MPa)670 | (0.6MPa)600/(1.0MPa)620 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 600 | 630 | (0.6MPa)755/(1.0MPa)780 | (0.6MPa)705/(1.0MPa)725 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 700 | 720 | (0.6MPa)860/(1.0MPa)895 | (0.6MPa)810/(1.0MPa)840 | ΔL=65 | L=350 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 800 | 820 | (0.6MPa)975/(1.0MPa)1015 | (0.6MPa)920/(1.0MPa)950 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 900 | 920 | (0.6MPa)1075/(1.0MPa)1115 | (0.6MPa)1020/(1.0MPa)1050 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 1000 | 1020 | (0.6MPa)1175/(1.0MPa)1230 | (0.6MPa)1120/(1.0MPa)1160 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 1200 | 1220 | (0.6MPa)1405/(1.0MPa1455 | (0.6MPa)1340/(1.0MPa)1380 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 1400 | 1420 | (0.6MPa)1630/(1.0MPa)1675 | (0.6MPa)1560/(1.0MPa)1590 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 1600 | 1620 | (0.6MPa)1830/(1.0MPa)1915 | (0.6MPa)1760/(1.0MPa)1820 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 1800 | 1820 | (0.6MPa)2045/(1.0MPa)2115 | (0.6MPa)1970/(1.0MPa)2020 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 2000 | 2020 | (0.6MPa)2265/(1.0MPa)2325 | (0.6MPa)2180/(1.0MPa)2230 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 2200 | 2220 | (0.6MPa)2475/(1.0MPa)2550 | (0.6MPa)2390/(1.0MPa)2440 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 2400 | 2420 | (0.6MPa)2685/(1.0MPa)2760 | (0.6MPa)2600/(1.0MPa)2650 | ΔL=130 | L=590 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 2600 | 2620 | (0.6MPa)2905/(1.0MPa)2960 | (0.6MPa)2810/(1.0MPa)2850 | ΔL=150 | L=600 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 2800 | 2820 | (0.6MPa)3115/(1.0MPa)3180 | (0.6MPa)3020/(1.0MPa)3070 | ΔL=150 | L=600 | - | 02S403,页91
单法兰管道限位伸缩接头 | 3000 | 3020 | (0.6MPa)3315/(1.0MPa)3405 | (0.6MPa)3220/(1.0MPa)3290 | ΔL=150 | L=600 | - | 02S403,页91
双法兰管道传力接头 | 300 | 325 | (0.6MPa)440/(1.0MPa)445 | (0.6MPa)395/(1.0MPa)400 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 350 | 377 | (0.6MPa)490/(1.0MPa)505 | (0.6MPa)445/(1.0MPa)460 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 400 | 426 | (0.6MPa)540/(1.0MPa)565 | (0.6MPa)495/(1.0MPa)515 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 450 | 480 | (0.6MPa)595/(1.0MPa)615 | (0.6MPa)550/(1.0MPa)565 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 500 | 530 | (0.6MPa)645/(1.0MPa)670 | (0.6MPa)600/(1.0MPa)620 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 600 | 630 | (0.6MPa)755/(1.0MPa)780 | (0.6MPa)705/(1.0MPa)725 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 700 | 720 | (0.6MPa)860/(1.0MPa)895 | (0.6MPa)810/(1.0MPa)840 | ΔL=50 | L=130 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 800 | 820 | (0.6MPa)975/(1.0MPa)1015 | (0.6MPa)920/(1.0MPa)950 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 900 | 920 | (0.6MPa)1075/(1.0MPa)1115 | (0.6MPa)1020/(1.0MPa)1050 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 1000 | 1020 | (0.6MPa)1175/(1.0MPa)1230 | (0.6MPa)1120/(1.0MPa)1160 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 1200 | 1220 | (0.6MPa)1405/(1.0MPa1455 | (0.6MPa)1340/(1.0MPa)1380 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 1400 | 1420 | (0.6MPa)1630/(1.0MPa)1675 | (0.6MPa)1560/(1.0MPa)1590 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 1600 | 1620 | (0.6MPa)1830/(1.0MPa)1915 | (0.6MPa)1760/(1.0MPa)1820 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 1800 | 1820 | (0.6MPa)2045/(1.0MPa)2115 | (0.6MPa)1970/(1.0MPa)2020 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
双法兰管道传力接头 | 2000 | 2020 | (0.6MPa)2265/(1.0MPa)2325 | (0.6MPa)2180/(1.0MPa)2230 | ΔL=60 | L=220 | - | 02S403,页92
单法兰管道伸缩接头 | 65 | 76 | (0.6MPa)160/(1.0MPa)185 | (0.6MPa)130/(1.0MPa)145 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 80 | 89 | (0.6MPa)190/(1.0MPa)200 | (0.6MPa)150/(1.0MPa)160 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 100 | 108/114 | (0.6MPa)210/(1.0MPa)220 | (0.6MPa)170/(1.0MPa)180 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 125 | 133/140 | (0.6MPa)240/(1.0MPa)250 | (0.6MPa)200/(1.0MPa)210 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 150 | 159/168 | (0.6MPa)265/(1.0MPa)285 | (0.6MPa)225/(1.0MPa)240 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 200 | 219 | (0.6MPa)320/(1.0MPa)340 | (0.6MPa)280/(1.0MPa)295 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 250 | 273 | (0.6MPa)375/(1.0MPa)395 | (0.6MPa)335/(1.0MPa)350 | ΔL=50 | L=105 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 300 | 325 | (0.6MPa)440/(1.0MPa)445 | (0.6MPa)395/(1.0MPa)400 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 350 | 377 | (0.6MPa)490/(1.0MPa)505 | (0.6MPa)445/(1.0MPa)460 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 400 | 426 | (0.6MPa)540/(1.0MPa)565 | (0.6MPa)495/(1.0MPa)515 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 450 | 480 | (0.6MPa)595/(1.0MPa)615 | (0.6MPa)550/(1.0MPa)565 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 500 | 530 | (0.6MPa)645/(1.0MPa)670 | (0.6MPa)600/(1.0MPa)620 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 600 | 630 | (0.6MPa)755/(1.0MPa)780 | (0.6MPa)705/(1.0MPa)725 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 700 | 720 | (0.6MPa)860/(1.0MPa)895 | (0.6MPa)810/(1.0MPa)840 | ΔL=65 | L=130 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 800 | 820 | (0.6MPa)975/(1.0MPa)1015 | (0.6MPa)920/(1.0MPa)950 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 900 | 920 | (0.6MPa)1075/(1.0MPa)1115 | (0.6MPa)1020/(1.0MPa)1050 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 1000 | 1020 | (0.6MPa)1175/(1.0MPa)1230 | (0.6MPa)1120/(1.0MPa)1160 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 1200 | 1220 | (0.6MPa)1405/(1.0MPa1455 | (0.6MPa)1340/(1.0MPa)1380 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 1400 | 1420 | (0.6MPa)1630/(1.0MPa)1675 | (0.6MPa)1560/(1.0MPa)1590 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 1600 | 1620 | (0.6MPa)1830/(1.0MPa)1915 | (0.6MPa)1760/(1.0MPa)1820 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 1800 | 1820 | (0.6MPa)2045/(1.0MPa)2115 | (0.6MPa)1970/(1.0MPa)2020 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 2000 | 2020 | (0.6MPa)2265/(1.0MPa)2325 | (0.6MPa)2180/(1.0MPa)2230 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 2200 | 2220 | (0.6MPa)2475/(1.0MPa)2550 | (0.6MPa)2390/(1.0MPa)2440 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 2400 | 2420 | (0.6MPa)2685/(1.0MPa)2760 | (0.6MPa)2600/(1.0MPa)2650 | ΔL=130 | L=220 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 2600 | 2620 | (0.6MPa)2905/(1.0MPa)2960 | (0.6MPa)2810/(1.0MPa)2850 | ΔL=150 | L=240 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 2800 | 2820 | (0.6MPa)3115/(1.0MPa)3180 | (0.6MPa)3020/(1.0MPa)3070 | ΔL=150 | L=240 | - | 02S403,页93
单法兰管道伸缩接头 | 3000 | 3020 | (0.6MPa)3315/(1.0MPa)3405 | (0.6MPa)3220/(1.0MPa)3290 | ΔL=150 | L=240 | - | 02S403,页93

## 卡箍式柔性管接头
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
卡箍式柔性管接头H型(6.4MPa) | 50 | 60.3 | 瓣数=2 | 间隙h=8 | L1=102 | L2=132 | 2 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(6.4MPa) | 80 | 89 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=146 | L2=188 | 7.3 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(6.4MPa) | 100 | 108 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=182 | L2=238 | 9 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(6.4MPa) | 150 | 159 | 瓣数=2 | 间隙h=14 | L1=226 | L2=280 | 9.8 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(4.0/6.4/10MPa) | 200 | 219 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=300 | L2=354 | 20.8 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(4.0/6.4MPa) | 250 | 273 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=351 | L2=405 | 24.8 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(4.0MPa) | 300 | 325 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=422 | L2=478 | 33 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(4.0MPa) | 400 | 426 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=485 | L2=545 | 45.5 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(4.0MPa) | 450 | 480 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=585 | L2=655 | 65 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(4.0MPa) | 500 | 530 | 瓣数=2 | 间隙h=20 | L1=626 | L2=690 | 68 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(2.5MPa) | 600 | 630 | 瓣数=4 | 间隙h=30 | L1=730 | L2=798 | 98.5 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(2.5MPa) | 700 | 720 | 瓣数=4 | 间隙h=30 | L1=815 | L2=883 | 109 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.6/2.5MPa) | 800 | 820 | 瓣数=4 | 间隙h=30 | L1=943 | L2=1023 | 129 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.6MPa) | 900 | 920 | 瓣数=4 | 间隙h=30 | L1=1042 | L2=1122 | 140 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.0/1.6MPa) | 1000 | 1020 | 瓣数=6 | 间隙h=30 | L1=1144 | L2=1426 | 206 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.0MPa) | 1200 | 1220 | 瓣数=6 | 间隙h=30 | L1=1346 | L2=1426 | 240 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.0MPa) | 1400 | 1420 | 瓣数=6 | 间隙h=30 | L1=1559 | L2=1643 | 314 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.0MPa) | 1600 | 1620 | 瓣数=6 | 间隙h=30 | L1=1752 | L2=1836 | 342 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.0MPa) | 1800 | 1820 | 瓣数=6 | 间隙h=30 | L1=1974 | L2=2058 | 380 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(1.0MPa) | 1800 | 1840 | 瓣数=6 | 间隙h=30 | L1=1974 | L2=2058 | 392 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.6/1.0MPa) | 2000 | 2020 | 瓣数=8 | 间隙h=30 | L1=2177 | L2=2260 | 412 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.6/1.0MPa) | 2000 | 2040 | 瓣数=8 | 间隙h=30 | L1=2177 | L2=2260 | 431 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.6MPa) | 2200 | 2220 | 瓣数=8 | 间隙h=30 | L1=2376 | L2=2460 | 556 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.6MPa) | 2200 | 2240 | 瓣数=8 | 间隙h=30 | L1=2376 | L2=2460 | 562 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.4/0.6MPa) | 2400 | 2420 | 瓣数=4 | 间隙h=63 | L1=2613 | L2=2863 | 799 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.4/0.6MPa) | 2600 | 2620 | 瓣数=4 | 间隙h=63 | L1=2824 | L2=2058 | 865 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.4/0.6MPa) | 2800 | 2820 | 瓣数=4 | 间隙h=63 | L1=2784 | L2=3034 | 931 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头H型(0.4MPa) | 3000 | 3020 | 瓣数=4 | 间隙h=63 | L1=3210 | L2=3460 | 1127 | 02S403,页94
卡箍式柔性管接头L型(2.5/4.0MPa) | 50 | 60.3 | - | 间隙h=5 | L1=87 | L2=144 | 2.3 | 02S403,页95
卡箍式柔性管接头L型(2.5/4.0MPa) | 80 | 89 | - | 间隙h=5 | L1=144 | L2=180 | 3.3 | 02S403,页95
卡箍式柔性管接头L型(2.5/4.0MPa) | 100 | 114.3 | - | 间隙h=63 | L1=148 | L2=223 | 4.3 | 02S403,页95
卡箍式柔性管接头F型(2.0MPa) | 50 | 60.3 |  | 间隙h=5 | L1=108 | L2=138 | 2.4 | 02S403,页96
卡箍式柔性管接头F型(2.0MPa) | 80 | 89 |  | 间隙h=5 | L1=136 | L2=166 | 3.3 | 02S403,页96
卡箍式柔性管接头F型(2.0MPa) | 100 | 114.3 |  | 间隙h=6 | L1=168 | L2=200 | 4.6 | 02S403,页96
卡箍式柔性管接头F型(1.0MPa) | 150 | 165.2 |  | 间隙h=6 | L1=220 | L2=254 | 6.75 | 02S403,页96
卡箍式柔性管接头F型(1.0MPa) | 200 | 216.3 |  | 间隙h=7 | L1=284 | L2=326 | 11.2 | 02S403,页96
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 70 | 76 | 77 | 间隙h=4 | L1=124 | L2=154 | 1.48 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 80 | 89 | 90 | 间隙h=5 | L1=134 | L2=164 | 2.01 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 100 | 114.3 | 115 | 间隙h=5 | L1=176 | L2=210 | 3.55 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 100 | 127 | 128 | 间隙h=5 | L1=190 | L2=224 | 3.95 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 125 | 133 | 134 | 间隙h=5 | L1=196 | L2=232 | 3.44 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 150 | 159 | 160 | 间隙h=6 | L1=227 | L2=281 | 6.41 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 150 | 168 | 170 | 间隙h=6 | L1=239 | L2=277 | 6.8 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(6.4MPa) | 175 | 194 | 196 | 间隙h=10 | L1=272 | L2=316 | 9.06 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(4.0/6.4MPa) | 200 | 219 | 221 | 间隙h=10 | L1=310 | L2=360 | 15.34 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(4.0MPa) | 250 | 273 | 275 | 间隙h=20 | L1=371 | L2=435 | 20.75 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(4.0MPa) | 300 | 325 | / | 间隙h=20 | L1=427 | L2=491 | 25.45 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(2.5/4.0MPa) | 350 | 377 | / | 间隙h=20 | L1=486 | L2=550 | 29.92 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(2.5MPa) | 400 | 426 | / | 间隙h=20 | L1=532 | L2=602 | 33.96 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(2.5MPa) | 450 | 478 | / | 间隙h=20 | L1=586 | L2=656 | 38.81 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(2.5MPa) | 500 | 530 | / | 间隙h=20 | L1=647 | L2=717 | 49.4 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(1.6/2.5MPa) | 600 | 630 | / | 间隙h=20 | L1=760 | L2=846 | 84.62 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(1.6MPa) | 700 | 720 | / | 间隙h=20 | L1=850 | L2=936 | 94.21 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(1.6MPa) | 800 | 820 | / | 间隙h=20 | L1=956 | L2=1042 | 115.6 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(1.6MPa) | 900 | 920 | / | 间隙h=20 | L1=1060 | L2=1146 | 132.1 | 02S403,页97
卡箍式柔性管接头J型(1.6MPa) | 1000 | 1020 | / | 间隙h=20 | L1=1160 | L2=1240 | 160.1 | 02S403,页97

## 弯管型通气管
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
弯管型通气管W-100/H1=0 | 108 | 150 | 510 | H=1020 | L=508 | b=7 | 20.7 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-100/H1=500 | 108 | 150 | 510 | H=1520 | L=508 | b=7 | 25.9 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-100/H1=1000 | 108 | 150 | 510 | H=2020 | L=508 | b=7 | 30.96 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-150/H1=0 | 159 | 200 | 560 | H=1102.5 | L=659 | b=8 | 39.41 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-150/H1=500 | 159 | 200 | 560 | H=1602.5 | L=659 | b=8 | 54.91 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-150/H1=1000 | 159 | 200 | 560 | H=2102.5 | L=659 | b=8 | 58.31 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-200/H1=0 | 219 | 260 | 620 | H=1180 | L=819 | b=9 | 68.88 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-200/H1=500 | 219 | 260 | 620 | H=1680 | L=819 | b=9 | 84.58 | 02S403,页98,99
弯管型通气管W-200/H1=1000 | 219 | 260 | 620 | H=2180 | L=819 | b=9 | 100.38 | 02S403,页98,99
立管W-100/H1=0 | 108 | 180 | 220 | L0=200/R=160 | 4 | Hg=750 | 13.84 | 02S403,页100
立管W-100/H1=500 | 108 | 180 | 220 | L0=200/R=160 | 4 | Hg=1250 | 19.04 | 02S403,页100
立管W-100/H1=1000 | 108 | 180 | 220 | L0=200/R=160 | 4 | Hg=1750 | 24.1 | 02S403,页100
立管W-150/H1=0 | 159 | 240 | 285 | L0=250/R=210 | 5 | Hg=750 | 26.18 | 02S403,页100
立管W-150/H1=500 | 159 | 240 | 285 | L0=250/R=210 | 5 | Hg=1250 | 36.67 | 02S403,页100
立管W-150/H1=1000 | 159 | 240 | 285 | L0=250/R=210 | 5 | Hg=1750 | 46.07 | 02S403,页100
立管W-200/H1=0 | 219 | 295 | 340 | L0=300/R=260 | 6 | Hg=750 | 46.65 | 02S403,页100
立管W-200/H1=500 | 219 | 295 | 340 | L0=300/R=260 | 6 | Hg=1250 | 62.36 | 02S403,页100
立管W-200/H1=1000 | 219 | 295 | 340 | L0=300/R=260 | 6 | Hg=1750 | 78.15 | 02S403,页100
凸面法兰弯头W-100 | 108 | 110 | 180 | 220 | 4 | L0=200/R=160 | 6.44 | 02S403,页101
凸面法兰弯头W-150 | 159 | 161 | 240 | 285 | 5 | L0=250/R=210 | 12.5 | 02S403,页101
凸面法兰弯头W-200 | 219 | 222 | 295 | 340 | 6 | L0=300/R=260 | 22.5 | 02S403,页101
四面法兰W-100 | 110 | 180 | 220 | 156 | D4=140 | R=68 | 2.5 | 02S403,页102
四面法兰W-150 | 161 | 240 | 285 | 211 | D4=200 | R=98 | 4.3 | 02S403,页102
四面法兰W-200 | 222 | 295 | 340 | 266 | D4=256 | R=126 | 6.1 | 02S403,页102
凸面法兰W-100 | 109.7 | 180 | 220 | 156 | D4=139 | - | 3.1 | 02S403,页102
凸面法兰W-150 | 161.2 | 240 | 285 | 211 | D4=199 | - | 5.4 | 02S403,页102
凸面法兰W-200 | 221.4 | 295 | 340 | 266 | D4=255 | - | 7.3 | 02S403,页102
罩型通气管Z-200(0.172m3/s)/H3=0 | 219 | 260 | 620 | 426 | H=890 | H1=340/H2=200 | 60.06 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-200(0.172m3/s)/H3=500 | 219 | 260 | 620 | 426 | H=1380 | H1=340/H2=200 | 75.83 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-200(0.172m3/s)/H3=1000 | 219 | 260 | 620 | 426 | H=1890 | H1=340/H2=200 | 91.59 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-300(0.385m3/s)/H3=0 | 325 | 370 | 730 | 529 | H=1000 | H1=450/H2=300 | 109.84 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-300(0.385m3/s)/H3=500 | 325 | 370 | 730 | 529 | H=1500 | H1=450/H2=300 | 132.96 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-300(0.385m3/s)/H3=1000 | 325 | 370 | 730 | 529 | H=2000 | H1=450/H2=300 | 256.16 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-400(0.673m3/s)/H3=0 | 426 | 470 | 830 | 720 | H=1120 | H1=570/H2=400 | 186.4 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-400(0.673m3/s)/H3=500 | 426 | 470 | 830 | 720 | H=1620 | H1=570/H2=400 | 217.08 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-400(0.673m3/s)/H3=1000 | 426 | 470 | 830 | 720 | H=2120 | H1=570/H2=400 | 247.7 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-600(1.48m3/s)/H3=0 | 630 | 670 | 1030 | 1020 | H=1450 | H1=900/H2=700 | 447.9 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-600(1.48m3/s)/H3=500 | 630 | 670 | 1030 | 1020 | H=1950 | H1=900/H2=700 | 508.54 | 02S403,页103~104
罩型通气管Z-600(1.48m3/s)/H3=1000 | 630 | 670 | 1030 | 1020 | H=2450 | H1=900/H2=700 | 569.1 | 02S403,页103~104
立管Z-200/H3=0 | 219 | L1=104 | L2=52 | Hg=600 | 6 | 8 | 22.36 | 02S403,页105~106
立管Z-200/H3=500 | 219 | L1=104 | L2=52 | Hg=1100 | 6 | 8 | 37.96 | 02S403,页105~106
立管Z-200/H3=1000 | 219 | L1=104 | L2=52 | Hg=1600 | 6 | 8 | 53.66 | 02S403,页105~106
立管Z-300/H3=0 | 325 | L1=102 | L2=47.5 | Hg=600 | 6 | 8 | 32.055 | 02S403,页105~106
立管Z-300/H3=500 | 325 | L1=102 | L2=47.5 | Hg=1100 | 6 | 8 | 56.055 | 02S403,页105~106
立管Z-300/H3=1000 | 325 | L1=102 | L2=47.5 | Hg=1600 | 6 | 8 | 80.055 | 02S403,页105~106
立管Z-400/H3=0 | 426 | L1=147 | L2=51 | Hg=600 | 8 | 10 | 44.25 | 02S403,页105~106
立管Z-400/H3=500 | 426 | L1=147 | L2=51 | Hg=1100 | 8 | 10 | 75.75 | 02S403,页105~106
立管Z-400/H3=1000 | 426 | L1=147 | L2=51 | Hg=1600 | 8 | 10 | 107.25 | 02S403,页105~106
立管Z-600/H3=0 | 630 | L1=195 | L2=45 | Hg=600 | 8 | 10 | 83.5 | 02S403,页105~106
立管Z-600/H3=500 | 630 | L1=195 | L2=45 | Hg=1100 | 8 | 10 | 145.7 | 02S403,页105~106
立管Z-600/H3=1000 | 630 | L1=195 | L2=45 | Hg=1600 | 8 | 10 | 207.8 | 02S403,页105~106
内罩Z-200 | 209 | 266 | 313 | H=200/h=16 | 6 | 6 | 12.97 | 02S403,页107~108
内罩Z-300 | 313 | 370 | 414 | H=300/h=24 | 6 | 6 | 24 | 02S403,页107~108
内罩Z-400 | 410 | 470 | 513 | H=400/h=18 | 8 | 8 | 49.33 | 02S403,页107~108
内罩Z-600 | 604 | 667 | 704 | H=700/h=14 | 8 | 8 | 105.25 | 02S403,页107~108
外罩Z-200 | 410 | 426 | - | H1=340/H2=300 | 8 | - | 25.73 | 02S403,页109
外罩Z-300 | 513 | 529 | - | H1=450/H2=400 | 8 | - | 55.7 | 02S403,页109
外罩Z-400 | 704 | 720 | - | H1=570/H2=500 | 8 | - | 97 | 02S403,页109
外罩Z-600 | 1000 | 1020 | - | H1=900/H2=800 | 10 | - | 266.4 | 02S403,页109
吸水喇叭管DN100x6 | 108 | 159 | - | H=110 | 6 | - | 2.1 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN150x6 | 159 | 245 | - | H=160 | 6 | - | 4.8 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN200x6 | 219 | 325 | - | H=210 | 6 | - | 8.47 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN250x6 | 273 | 400 | - | H=270 | 6 | - | 13.47 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN300x6 | 325 | 478 | - | H=330 | 8 | - | 26.1 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN400x8 | 426 | 630 | - | H=400 | 8 | - | 52.6 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN500x8 | 530 | 770 | - | H=500 | 8 | - | 80.8 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN600x10 | 630 | 880 | - | H=600 | 10 | - | 111.8 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN700x10 | 720 | 980 | - | H=700 | 10 | - | 146.5 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN800x10 | 820 | 1120 | - | H=800 | 10 | - | 191.4 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN900x10 | 920 | 1220 | - | H=900 | 10 | - | 283.6 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN1000x10 | 1020 | 1350 | - | H=1000 | 10 | - | 349.5 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN1200x12 | 1220 | 1620 | - | H=1150 | 12 | - | 562.6 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管DN1400x12 | 1420 | 1880 | - | H=1300 | 12 | - | 772.8 | 02S403,页110~111
吸水喇叭管支架(A型)ZA1(ø108xø159) | ø180 | ø100 | ø210 | ø320 | H=454 | - | 6.35 | 02S403,页112
吸水喇叭管支架(A型)ZA2(ø159xø245) | ø265 | ø180 | ø320 | ø460 | H=456 | - | 10.56 | 02S403,页112
吸水喇叭管支架(A型)ZA3(ø219xø325) | ø345 | ø250 | ø400 | ø540 | H=456 | - | 12.05 | 02S403,页112
吸水喇叭管支架(B型)ZB1(ø273xø400) | ø425 | ø325 | - | - | H=458 | - | 16.02 | 02S403,页113
吸水喇叭管支架(B型)ZB2(ø325xø478) | ø500 | ø400 | - | - | H=558 | - | 19.32 | 02S403,页113
吸水喇叭管支架(B型)ZB3(ø426xø630) | ø650 | ø550 | - | - | H=558 | - | 22.92 | 02S403,页113
吸水喇叭管支架(C型)ZC1(ø529xø770) | ø800 | ø700 | - | H=662 | - | - | 47.46 | 02S403,页114
吸水喇叭管支架(C型)ZC2(ø630xø880) | ø900 | ø800 | - | H=712 | - | - | 53.2 | 02S403,页114
吸水喇叭管支架(C型)ZC3(ø720xø980) | ø1010 | ø900 | - | H=732 | - | - | 55.2 | 02S403,页114
吸水喇叭管支架(D型)ZD1(ø720xø980) | ø1030 | H=700 | L=1046 | - | 8 | - | 72.22 | 02S403,页115~116
吸水喇叭管支架(D型)ZD2(ø820xø1120) | ø1170 | H=730 | L=1186 | - | 8 | - | 81.49 | 02S403,页115~116
吸水喇叭管支架(D型)ZD3(ø920xø1220) | ø1270 | H=780 | L=1286 | - | 8 | - | 99.34 | 02S403,页115~116
吸水喇叭管支架(D型)ZD4(ø1020xø1350) | ø1400 | H=830 | L=1416 | - | 8 | - | 109.25 | 02S403,页115~116
吸水喇叭管支架(D型)ZD5(ø1120xø1620) | ø1670 | H=1030 | L=1686 | - | 8 | - | 145.83 | 02S403,页115~116
吸水喇叭管支架(D型)ZD6(ø1420xø1880) | ø1930 | H=1150 | L=1946 | - | 8 | - | 168.33 | 02S403,页115~116