## 阀门名称-类型代号
阀门名称 | 阀门类型代号 | 驱动代号 | 端部连接形式代号 | 结构形式代号 | 密封副或衬里材料代号 | 公称压力或压力级代号或工作温度对应的工作压力 | 阀体材料代号
安全阀（弹簧载荷式、先导式） | A | 无
安全阀（重锤杠杆式） | GA | 无
蝶阀 | D
倒流防止器 | DH
隔膜阀 | G
止回阀、底阀 | H
截止阀 | J
节流阀 | L
进排气阀（单一进排气口） | P
进排气阀（复合型） | FFP
排污阀 | PW
球阀（整体球） | Q
球阀（半球） | PQ
蒸汽疏水阀 | S | 无
堵阀（电站用） | SD
控制阀（调节阀） | T
柱塞阀 | U
旋塞阀 | X
减压阀（自力式） | Y | 无
减温减压阀（非自力式） | WY | 无
闸阀 | Z
排渣阀 | PZ
保温型（夹套伴热结构） | B
低温型 | Da
防火型 | F
缓闭型 | H
快速型 | Q
波纹管阀杆密封型 | W

## 驱动方式代号
驱动方式 | 代号 | 常开 | 常闭
电磁动 | 0 | K | B
电磁-液动 | 1
电-液联动 | 2
蜗轮 | 3
正齿轮 | 4
伞齿轮 | 5
气动 | 6
液动 | 7
气-液联动 | 8
电动 | 9

## 端部连接形式代号
连接端形式 | 代号
内螺纹 | 1
外螺纹 | 2
法兰式 | 4
焊接式 | 6
对夹 | 7
卡箍 | 8
卡套 | 9

## 闸阀结构形式代号
结构形式 | 代号
阀杆升降移动（明杆）-密封面为楔式，单块闸板，具有弹性槽 | 0
阀杆升降移动（明杆）-密封面为楔式，单块闸板，无弹性槽 | 1
阀杆升降移动（明杆）-密封面为楔式，双块闸板 | 2
阀杆升降移动（明杆）-密封面平行，单块闸板 | 3
阀杆升降移动（明杆）-密封面平行，双块闸板 | 4
阀杆仅旋转，无升降移动（暗杆）-密封面为楔式，单块闸板 | 5
阀杆仅旋转，无升降移动（暗杆）-密封面为楔式，双块闸板 | 6
阀杆仅旋转，无升降移动（暗杆）-密封面平行，双块闸板 | 8

## 截止阀、节流阀结构形式代号
结构形式 | 代号
直通流道，单阀瓣 | 1
Z型流道，单阀瓣 | 2
三通流道，单阀瓣 | 3
角式流道，单阀瓣 | 4
Y形流道，单阀瓣 | 5
直通流道，平衡式阀瓣 | 6
角式流道，平衡式阀瓣 | 7

## 止回阀结构形式代号
结构形式 | 代号
升降式阀瓣-直通流道 | 1
升降式阀瓣-立式结构 | 2
升降式阀瓣-Z型流道 | 3
升降式阀瓣-Y型流道 | 5
旋启式阀瓣-单瓣结构 | 4
旋启式阀瓣-多瓣结构 | 5
旋启式阀瓣-双瓣结构 | 6
蝶形（双瓣）结构 | 7

## 球阀结构形式代号
结构形式 | 代号
浮动球-直通流道 | 1
浮动球-Y形三通流道 | 2
浮动球-L形三通流道 | 4
浮动球-T形三通流道 | 5
固定球-四通流道 | 6
固定球-直通流道 | 7
固定球-T形三通流道 | 8
固定球-L形三通流道 | 9
固定球-半球直通 | 0

## 蝶阀结构形式代号
结构形式 | 代号
密封副有密封性要求的-单偏心 | 0
密封副有密封性要求的-中心对称垂直板 | 1
密封副有密封性要求的-双偏心 | 2
密封副有密封性要求的-三偏心 | 3
密封副有密封性要求的-连杆机构 | 4
密封副无密封性要求的-单偏心 | 5
密封副无密封性要求的-中心垂直板 | 6
密封副无密封性要求的-双偏心 | 7
密封副无密封性要求的-三偏心 | 8
密封副无密封性要求的-连杆机构 | 9

## 旋塞阀结构形式代号
结构形式 | 代号
填料密封型-直通流道 | 3
填料密封型-三通T型流道 | 4
填料密封型-四通流道 | 5
油封型-直通流道 | 7
油封型-三通T型流道 | 8

## 隔膜阀结构形式代号
结构形式 | 代号
屋脊式流道 | 1
直流式流道 | 5
直通式流道 | 6
Y形角式流道 | 8

## 柱塞阀结构形式代号
结构形式 | 代号
直通流道 | 1
角式流道 | 4

## 减压阀（自力式）结构形式代号
结构形式 | 代号
薄膜式 | 1
弹簧薄膜式 | 2
活塞式 | 3
波纹管式 | 4
杠杆式 | 5

## 控制阀（调节阀）结构形式代号
结构形式 | 代号
直行程，单级-套筒式 | 7
直行程，单级-套筒柱塞式 | 5
直行程，单级-针形式 | 2
直行程，单级-柱塞式 | 4
直行程，单级-滑板式 | 6
直行程，两级或多级-套筒式 | 8
直行程，两级或多级-柱塞式 | 1
直行程，两级或多级-套筒柱塞式 | 9
角行程，套筒式 | 0

## 减温减压阀（非自力式）结构形式代号
结构形式 | 代号
单座-柱塞式 | 1
单座-套筒柱塞式 | 2
单座-套筒式 | 3
双座或多级-套筒式 | 4
双座或多级-柱塞式 | 5
双座或多级-套筒柱塞式 | 6

## 堵阀结构形式代号
结构形式 | 代号
闸板式 | 1
止回式 | 2

## 蒸汽疏水阀结构形式代号
结构形式 | 代号
自由浮球式 | 1
杠杆浮球式 | 2
倒置桶式 | 3
液体或固体膨胀式 | 4
钟形浮子式 | 5
蒸汽压力式或膜盒式 | 6
双金属片式 | 7
脉冲式 | 8
圆盘热动力式 | 9

## 排污阀结构形式代号
结构形式 | 代号
液面连接排放-截止型直通式 | 1
液面连接排放-截止型角式 | 2
液底间断排放-截止型直流式 | 5
液底间断排放-截止型直通式 | 6
液底间断排放-截止型角式 | 7
液底间断排放-浮动闸板型直通式 | 8

## 安全阀结构形式代号
结构形式 | 代号
弹簧载荷弹簧封闭结构-带散热片全启式 | 0
弹簧载荷弹簧封闭结构-微启式 | 1
弹簧载荷弹簧封闭结构-全启式 | 2
弹簧载荷弹簧封闭结构-带扳手全启式 | 4
杠杆式-单杠杆 | 2
杠杆式-双杠杆 | 4
弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构-微启式、双联阀 | 3
弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构-微启式 | 7
弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构-全启式 | 8
带控制机构全启式（先导式） | 6
脉冲式（全冲量） | 9

## 密封面或衬里材料代号
密封面或衬里材料 | 代号
锡基合金（巴氏合金） | B
搪瓷 | C
渗氮钢 | D
氟塑料 | F
陶瓷 | G
铁基不锈钢 | H
衬胶 | J
蒙乃尔合金 | M
尼龙塑料 | N
渗硼钢 | P
衬铅 | Q
塑料 | S
铜合金 | T
橡胶 | X
硬质合金 | Y
铁基合金密封面中镶嵌橡胶材料 | X/H
阀门密封副材料均为阀门的本体材料时，密封面材料代号用“W”表示

## 压力代号
压力级代号采用PN后的数字，并应符合GB/T 1048的规定

## 阀体材料代号
阀体材料 | 代号
碳钢 | C
Cr13系不锈钢 | H
铬钼系钢（高温钢） | I
可锻铸铁 | K
铝合金 | L
铬镍系不锈钢 | P
球墨铸铁 | Q
铬镍钼系不锈钢 | R
塑料 | S
铜及铜合金 | T
钛及钛合金 | Ti
铬钼钒钢（高温钢） | V
灰铸铁 | Z
镍基合金 | N
公称压力不大于PN16的灰铸铁阀门的阀体材料代号在型号编制时可以省略；公称压力不小于25的碳素钢阀门的阀体材料代号在型号编制时可以省略。