## 柔性防水套管
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码 | I型 | II型
柔性防水套管A型 | 50 | 60 | 95 | 65 | L=300 | 3.5 | I型14.4/II型- | 02S404,页5,7 | 14.4 | -
柔性防水套管A型 | 65 | 76 | 114 | 80 | L=300 | 3.75 | I型16.89/II型17.07 | 02S404,页5,7 | 16.89 | 17.07
柔性防水套管A型 | 80 | 89 | 127 | 95 | L=300 | 4 | I型21.12/II型21.31 | 02S404,页5,7 | 21.12 | 21.31
柔性防水套管A型 | 100 | 108 | 146 | 114 | L=300 | 4 | I型24.37/II型24.58 | 02S404,页5,7 | 24.37 | 24.58
柔性防水套管A型 | 125 | 133 | 180 | 140 | L=300 | 4 | I型31.92/II型32.31 | 02S404,页5,7 | 31.92 | 32.31
柔性防水套管A型 | 150 | 159 | 203 | 165 | L=300 | 4.5 | I型35.77/II型36.17 | 02S404,页5,7 | 35.77 | 36.17
柔性防水套管A型 | 200 | 219 | 265 | 226 | L=300 | 6 | I型44.69/II型45.29 | 02S404,页5,7 | 44.69 | 45.29
柔性防水套管A型 | 250 | 273 | 325 | 280 | L=300 | 8 | I型59.41/II型60.22 | 02S404,页5,7 | 59.41 | 60.22
柔性防水套管A型 | 300 | 325 | 377 | 333 | L=300 | 8 | I型89.37/II型90.02 | 02S404,页5,7 | 89.37 | 90.02
柔性防水套管A型 | 350 | 377 | 426 | 385 | L=300 | 10 | I型99.74/II型100.3 | 02S404,页5,7 | 99.74 | 100.3
柔性防水套管A型 | 400 | 426 | 480 | 435 | L=300 | 10 | I型114/II型114.8 | 02S404,页5,7 | 114 | 114.8
柔性防水套管A型 | 450 | 480 | 530 | 488 | L=300 | 10 | I型124.1/II型124.7 | 02S404,页5,7 | 124.1 | 124.7
柔性防水套管A型 | 500 | 530 | 585 | 538 | L=300 | 10 | I型139.3/II型140.5 | 02S404,页5,7 | 139.3 | 140.5
柔性防水套管A型 | 600 | 630 | 690 | 640 | L=300 | 10 | I型197.2/II型198.2 | 02S404,页5,7 | 197.2 | 198.2
柔性防水套管A型 | 700 | 720 | 780 | 730 | L=300 | 10 | I型222.6/II型223.7 | 02S404,页5,7 | 222.6 | 223.7
柔性防水套管A型 | 800 | 820 | 880 | 830 | L=300 | 10 | I型280/II型282.3 | 02S404,页5,7 | 280 | 282.3
柔性防水套管A型 | 900 | 920 | 980 | 930 | L=300 | 10 | I型309.6/II型312.2 | 02S404,页5,7 | 309.6 | 312.2
柔性防水套管A型 | 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | L=300 | 10 | I型341.1/II型344 | 02S404,页5,7 | 341.1 | 344
柔性防水套管B型 | 50 | 60 | 95 | 65 | L=300 | 3.5 | I型14.6/II型- | 02S404,页6~7 | 14.6 | -
柔性防水套管B型 | 65 | 76 | 114 | 80 | L=300 | 3.75 | I型17.18/II型17.35 | 02S404,页6~7 | 17.18 | 17.35
柔性防水套管B型 | 80 | 89 | 127 | 95 | L=300 | 4 | I型21.42/II型21.61 | 02S404,页6~7 | 21.42 | 21.61
柔性防水套管B型 | 100 | 108 | 146 | 114 | L=300 | 4 | I型24.71/II型24.92 | 02S404,页6~7 | 24.71 | 24.92
柔性防水套管B型 | 125 | 133 | 180 | 140 | L=300 | 4 | I型32.43/II型32.82 | 02S404,页6~7 | 32.43 | 32.82
柔性防水套管B型 | 150 | 159 | 203 | 165 | L=300 | 4.5 | I型36.31/II型36.72 | 02S404,页6~7 | 36.31 | 36.72
柔性防水套管B型 | 200 | 219 | 265 | 226 | L=300 | 6 | I型45.29/II型45.87 | 02S404,页6~7 | 45.29 | 45.87
柔性防水套管B型 | 250 | 273 | 325 | 280 | L=300 | 8 | I型60.43/II型61.33 | 02S404,页6~7 | 60.43 | 61.33
柔性防水套管B型 | 300 | 325 | 377 | 333 | L=300 | 8 | I型90.35/II型91.14 | 02S404,页6~7 | 90.35 | 91.14
柔性防水套管B型 | 350 | 377 | 426 | 385 | L=300 | 10 | I型100.7/II型101.5 | 02S404,页6~7 | 100.7 | 101.5
柔性防水套管B型 | 400 | 426 | 480 | 435 | L=300 | 10 | I型115.3/II型116.4 | 02S404,页6~7 | 115.3 | 116.4
柔性防水套管B型 | 450 | 480 | 530 | 488 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -
柔性防水套管B型 | 500 | 530 | 585 | 538 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -
柔性防水套管B型 | 600 | 630 | 690 | 640 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -
柔性防水套管B型 | 700 | 720 | 780 | 730 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -
柔性防水套管B型 | 800 | 820 | 880 | 830 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -
柔性防水套管B型 | 900 | 920 | 980 | 930 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -
柔性防水套管B型 | 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页6~7 | - | -

## 法兰套管
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码 | I型 | II型
法兰套管A型 | 50 | 95 | 200 | 65 | L=300 | 4 | I型10.34/II型- | 02S404,页8,10 | 10.34 | -
法兰套管A型 | 65 | 114 | 220 | 80 | L=300 | 4 | I型12.14/II型12.37 | 02S404,页8,10 | 12.14 | 12.37
法兰套管A型 | 80 | 127 | 235 | 95 | L=300 | 4 | I型14.35/II型14.59 | 02S404,页8,10 | 14.35 | 14.59
法兰套管A型 | 100 | 146 | 255 | 114 | L=300 | 4.5 | I型16.76/II型17.03 | 02S404,页8,10 | 16.76 | 17.03
法兰套管A型 | 125 | 180 | 290 | 140 | L=300 | 6 | I型22.38/II型22.84 | 02S404,页8,10 | 22.38 | 22.84
法兰套管A型 | 150 | 203 | 315 | 165 | L=300 | 6 | I型25.12/II型25.62 | 02S404,页8,10 | 25.12 | 25.62
法兰套管A型 | 200 | 265 | 375 | 226 | L=300 | 6 | I型31.61/II型32.29 | 02S404,页8,10 | 31.61 | 32.29
法兰套管A型 | 250 | 325 | 435 | 280 | L=300 | 8 | I型43.11/II型44.02 | 02S404,页8,10 | 43.11 | 44.02
法兰套管A型 | 300 | 377 | 495 | 333 | L=300 | 10 | I型65.28/II型66.11 | 02S404,页8,10 | 65.28 | 66.11
法兰套管A型 | 350 | 426 | 545 | 385 | L=300 | 10 | I型73.07/II型73.8 | 02S404,页8,10 | 73.07 | 73.8
法兰套管A型 | 400 | 480 | 600 | 435 | L=300 | 10 | I型82.71/II型83.79 | 02S404,页8,10 | 82.71 | 83.79
法兰套管A型 | 450 | 530 | 650 | 488 | L=300 | 10 | I型90.52/II型91.44 | 02S404,页8,10 | 90.52 | 91.44
法兰套管A型 | 500 | 585 | 705 | 538 | L=300 | 10 | I型100.5/II型102 | 02S404,页8,10 | 100.5 | 102
法兰套管A型 | 600 | 690 | 820 | 640 | L=300 | 10 | I型139.2/II型141.2 | 02S404,页8,10 | 139.2 | 141.2
法兰套管A型 | 700 | 780 | 910 | 730 | L=300 | 10 | I型156.4/II型158.7 | 02S404,页8,10 | 156.4 | 158.7
法兰套管A型 | 800 | 880 | 1020 | 830 | L=300 | 10 | I型191.4/II型194.1 | 02S404,页8,10 | 191.4 | 194.1
法兰套管A型 | 900 | 980 | 1120 | 930 | L=300 | 10 | I型212.7/II型215.6 | 02S404,页8,10 | 212.7 | 215.6
法兰套管A型 | 1000 | 1080 | 1220 | 1030 | L=300 | 10 | I型233.4/II型236.6 | 02S404,页8,10 | 233.4 | 236.6
法兰套管B型 | 50 | 60 | 95 | 65 | L=300 | 4 | I型10.54/II型- | 02S404,页9~10 | 10.54 | -
法兰套管B型 | 65 | 76 | 114 | 80 | L=300 | 4 | I型12.43/II型12.65 | 02S404,页9~10 | 12.43 | 12.65
法兰套管B型 | 80 | 89 | 127 | 95 | L=300 | 4 | I型14.65/II型14.9 | 02S404,页9~10 | 14.65 | 14.9
法兰套管B型 | 100 | 108 | 146 | 114 | L=300 | 4.5 | I型17.09/II型17.37 | 02S404,页9~10 | 17.09 | 17.37
法兰套管B型 | 125 | 133 | 180 | 140 | L=300 | 6 | I型22.89/II型23.35 | 02S404,页9~10 | 22.89 | 23.35
法兰套管B型 | 150 | 159 | 203 | 165 | L=300 | 6 | I型25.67/II型26.16 | 02S404,页9~10 | 25.67 | 26.16
法兰套管B型 | 200 | 219 | 265 | 226 | L=300 | 6 | I型32.21/II型32.87 | 02S404,页9~10 | 32.21 | 32.87
法兰套管B型 | 250 | 273 | 325 | 280 | L=300 | 8 | I型44.12/II型45.14 | 02S404,页9~10 | 44.12 | 45.14
法兰套管B型 | 300 | 325 | 377 | 333 | L=300 | 10 | I型66.25/II型67.23 | 02S404,页9~10 | 66.25 | 67.23
法兰套管B型 | 350 | 377 | 426 | 385 | L=300 | 10 | I型74.05/II型75.02 | 02S404,页9~10 | 74.05 | 75.02
法兰套管B型 | 400 | 426 | 480 | 435 | L=300 | 10 | I型84.09/II型85.41 | 02S404,页9~10 | 84.09 | 85.41
法兰套管B型 | 450 | 480 | 530 | 488 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -
法兰套管B型 | 500 | 530 | 585 | 538 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -
法兰套管B型 | 600 | 630 | 690 | 640 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -
法兰套管B型 | 700 | 720 | 780 | 730 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -
法兰套管B型 | 800 | 820 | 880 | 830 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -
法兰套管B型 | 900 | 920 | 980 | 930 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -
法兰套管B型 | 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | L=300 | 10 | I型-/II型- | 02S404,页9~10 | - | -

## 密封圈
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码 | I型 | II型 | I型d | II型b | I型D0 | II型D0
密封圈 | 50 | I型59/II型- | - | - | I型d=14/II型b=- | - | I型0.06/II型- | 02S404,页11~12 | 0.06 | - | 14 | - | 59 | -
密封圈 | 65 | I型75/II型76 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.07/II型0.09 | 02S404,页11~12 | 0.07 | 0.09 | 14 | 25 | 75 | 76
密封圈 | 80 | I型87/II型89 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.08/II型0.1 | 02S404,页11~12 | 0.08 | 0.1 | 14 | 25 | 87 | 89
密封圈 | 100 | I型106/II型108 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.09/II型0.12 | 02S404,页11~12 | 0.09 | 0.12 | 14 | 25 | 106 | 108
密封圈 | 125 | I型130/II型133 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.11/II型0.15 | 02S404,页11~12 | 0.11 | 0.15 | 14 | 25 | 130 | 133
密封圈 | 150 | I型156/II型159 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.13/II型0.18 | 02S404,页11~12 | 0.13 | 0.18 | 14 | 25 | 156 | 159
密封圈 | 200 | I型215/II型219 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.18/II型0.27 | 02S404,页11~12 | 0.18 | 0.27 | 14 | 25 | 215 | 219
密封圈 | 250 | I型268/II型273 | - | - | I型d=14/II型b=25 | - | I型0.22/II型0.33 | 02S404,页11~12 | 0.22 | 0.33 | 14 | 25 | 268 | 273
密封圈 | 300 | I型319/II型325 | - | - | I型d=16/II型b=30 | - | I型0.34/II型0.49 | 02S404,页11~12 | 0.34 | 0.49 | 16 | 30 | 319 | 325
密封圈 | 350 | I型370/II型377 | - | - | I型d=16/II型b=30 | - | I型0.39/II型0.57 | 02S404,页11~12 | 0.39 | 0.57 | 16 | 30 | 370 | 377
密封圈 | 400 | I型418/II型426 | - | - | I型d=16/II型b=30 | - | I型0.44/II型0.64 | 02S404,页11~12 | 0.44 | 0.64 | 16 | 30 | 418 | 426
密封圈 | 450 | I型470/II型480 | - | - | I型d=16/II型b=30 | - | I型0.49/II型0.72 | 02S404,页11~12 | 0.49 | 0.72 | 16 | 30 | 470 | 480
密封圈 | 500 | I型520/II型530 | - | - | I型d=16/II型b=30 | - | I型0.54/II型0.8 | 02S404,页11~12 | 0.54 | 0.8 | 16 | 30 | 520 | 530
密封圈 | 600 | I型618/II型630 | - | - | I型d=20/II型b=30 | - | I型1.01/II型0.94 | 02S404,页11~12 | 1.01 | 0.94 | 20 | 30 | 618 | 630
密封圈 | 700 | I型708/II型720 | - | - | I型d=20/II型b=30 | - | I型1.15/II型1.08 | 02S404,页11~12 | 1.15 | 1.08 | 20 | 30 | 708 | 720
密封圈 | 800 | I型808/II型820 | - | - | I型d=20/II型b=40 | - | I型1.31/II型2.32 | 02S404,页11~12 | 1.31 | 2.32 | 20 | 40 | 808 | 820
密封圈 | 900 | I型908/II型920 | - | - | I型d=20/II型b=40 | - | I型1.46/II型2.6 | 02S404,页11~12 | 1.46 | 2.6 | 20 | 40 | 908 | 920
密封圈 | 1000 | I型1008/II型1020 | - | - | I型d=20/II型b=40 | - | I型1.62/II型2.87 | 02S404,页11~12 | 1.62 | 2.87 | 20 | 40 | 1008 | 1020

## 法兰压盖
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
法兰压盖 | 50 | 65 | 200 | 81 | l=65 | b=14 | 3.62 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 65 | 80 | 220 | 96 | l=65 | b=14 | 4.29 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 80 | 95 | 235 | 115 | l=65 | b=18 | 5.94 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 100 | 114 | 255 | 134 | l=65 | b=18 | 6.76 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 125 | 140 | 290 | 160 | l=65 | b=18 | 8.31 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 150 | 165 | 315 | 185 | l=65 | b=18 | 9.37 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 200 | 226 | 375 | 246 | l=65 | b=18 | 11.82 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 250 | 280 | 435 | 300 | l=65 | b=18 | 14.52 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 300 | 333 | 495 | 353 | l=72 | b=22 | 20.84 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 350 | 385 | 545 | 405 | l=72 | b=22 | 23.31 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 400 | 435 | 600 | 455 | l=72 | b=22 | 26.49 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 450 | 488 | 650 | 508 | l=72 | b=22 | 28.69 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 500 | 538 | 705 | 558 | l=72 | b=22 | 32.02 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 600 | 640 | 820 | 664 | l=75 | b=26 | 47.04 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 700 | 730 | 910 | 754 | l=75 | b=26 | 52.75 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 800 | 830 | 1020 | 854 | l=80 | b=30 | 70.35 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 900 | 930 | 1120 | 954 | l=80 | b=30 | 78.41 | 02S404,页13~14
法兰压盖 | 1000 | 1030 | 1220 | 1054 | l=80 | b=30 | 85.8 | 02S404,页13~14

## 刚性防水套管
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
刚性防水套管(A型) | 50 | 60 | 114 | 225 | 3.5 | L=200/b=10 | 4.49 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 65 | 75.5 | 121 | 230 | 3.75 | L=200/b=10 | 4.66 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 80 | 89 | 140 | 250 | 4 | L=200/b=10 | 5.33 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 100 | 108 | 159 | 270 | 4.5 | L=200/b=10 | 6.36 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 125 | 133 | 180 | 290 | 6 | L=200/b=10 | 8.33 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 150 | 159 | 219 | 330 | 6 | L=200/b=10 | 10.06 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 200 | 219 | 273 | 385 | 8 | L=200/b=12 | 15.9 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 250 | 273 | 325 | 435 | 8 | L=200/b=12 | 18.68 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 300 | 325 | 377 | 500 | 10 | L=200/b=14 | 27.4 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 350 | 377 | 426 | 550 | 10 | L=200/b=14 | 30.95 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 400 | 426 | 480 | 600 | 10 | L=200/b=14 | 34.35 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 450 | 480 | 530 | 650 | 10 | L=200/b=14 | 37.85 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 500 | 530 | 590 | 730 | 10 | L=200/b=16 | 44.54 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 600 | 630 | 690 | 830 | 10 | L=200/b=16 | 54.5 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 700 | 720 | 790 | 920 | 10 | L=200/b=16 | 61.43 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 800 | 820 | 880 | 1020 | 10 | L=200/b=16 | 69.12 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 900 | 920 | 980 | 1120 | 10 | L=200/b=16 | 76.81 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 1000 | 1020 | 1080 | 1230 | 10 | L=200/b=16 | 84.5 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 1200 | 1220 | 1290 | 1430 | 12 | L=200/b=20 | 122.5 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 1400 | 1420 | 1490 | 1630 | 12 | L=200/b=20 | 141.3 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 1600 | 1620 | 1690 | 1830 | 14 | L=200/b=20 | 176.4 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 1800 | 1820 | 1900 | 2040 | 16 | L=200/b=20 | 216.6 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(A型) | 2000 | 2020 | 2100 | 2240 | 16 | L=200/b=20 | 239.3 | 02S404,页15~17
刚性防水套管(B型) | 75 | 钢管93/球墨铸铁管- | 140 | 250 | 4 | L=200/b=10 | 5.33 | 02S404,页18~19 | 93 | - | 10
刚性防水套管(B型) | 100 | 钢管118/球墨铸铁管118 | 168 | 280 | 4.5 | L=200/b=10 | 6.72 | 02S404,页18~19 | 118 | 118 | 10
刚性防水套管(B型) | 150 | 钢管169/球墨铸铁管170 | 219 | 330 | 6 | L=200/b=10 | 10.06 | 02S404,页18~19 | 169 | 170 | 10
刚性防水套管(B型) | 200 | 钢管220/球墨铸铁管220 | 273 | 385 | 8 | L=200/b=12 | 15.9 | 02S404,页18~19 | 220 | 220 | 12
刚性防水套管(B型) | 250 | 钢管271.6/球墨铸铁管274 | 325 | 435 | 8 | L=200/b=12 | 18.68 | 02S404,页18~19 | 271.6 | 274 | 12
刚性防水套管(B型) | 300 | 钢管322.8/球墨铸铁管326 | 377 | 500 | 10 | L=200/b=14 | 27.4 | 02S404,页18~19 | 322.8 | 326 | 14
刚性防水套管(B型) | 350 | 钢管374/球墨铸铁管378 | 426 | 550 | 10 | L=200/b=14 | 30.98 | 02S404,页18~19 | 374 | 378 | 14
刚性防水套管(B型) | 400 | 钢管425.6/球墨铸铁管429 | 480 | 600 | 10 | L=200/b=14 | 34.35 | 02S404,页18~19 | 425.6 | 429 | 14
刚性防水套管(B型) | 450 | 钢管476.8/球墨铸铁管- | 530 | 650 | 10 | L=200/b=14 | 37.85 | 02S404,页18~19 | 476.8 | - | 14
刚性防水套管(B型) | 500 | 钢管528/球墨铸铁管532 | 590 | 730 | 10 | L=200/b=16 | 44.54 | 02S404,页18~19 | 528 | 532 | 16
刚性防水套管(B型) | 600 | 钢管630.8/球墨铸铁管635 | 690 | 830 | 10 | L=200/b=16 | 54.5 | 02S404,页18~19 | 630.8 | 635 | 16
刚性防水套管(B型) | 700 | 钢管733/球墨铸铁管738 | 790 | 930 | 10 | L=200/b=16 | 62.19 | 02S404,页18~19 | 733 | 738 | 16
刚性防水套管(B型) | 800 | 钢管836/球墨铸铁管842 | 900 | 1040 | 10 | L=200/b=16 | 70.65 | 02S404,页18~19 | 836 | 842 | 16
刚性防水套管(B型) | 900 | 钢管939/球墨铸铁管945 | 1000 | 1140 | 10 | L=200/b=16 | 78.34 | 02S404,页18~19 | 939 | 945 | 16
刚性防水套管(B型) | 1000 | 钢管1041/球墨铸铁管1048 | 1100 | 1240 | 10 | L=200/b=16 | 104,7 | 02S404,页18~19 | 1041 | 1048 | 16
刚性防水套管(B型) | 1100 | 钢管1144/球墨铸铁管- | 1200 | 1340 | 12 | L=200/b=20 | 114.1 | 02S404,页18~19 | 1144 | - | 20
刚性防水套管(B型) | 1200 | 钢管1246/球墨铸铁管1255 | 1310 | 1450 | 12 | L=200/b=20 | 124.4 | 02S404,页18~19 | 1246 | 1255 | 20
刚性防水套管(C型) | 75 | 钢管93/球墨铸铁管- | 135 | 245 | - | L=200/b=12 | 9.25 | 02S404,页20~21 | 93 | - | 12
刚性防水套管(C型) | 100 | 钢管118/球墨铸铁管118 | 160 | 270 | - | L=200/b=12 | 10.89 | 02S404,页20~21 | 118 | 118 | 12
刚性防水套管(C型) | 150 | 钢管169/球墨铸铁管170 | 220 | 330 | - | L=200/b=16 | 21.12 | 02S404,页20~21 | 169 | 170 | 16
刚性防水套管(C型) | 200 | 钢管220/球墨铸铁管220 | 270 | 380 | - | L=200/b=16 | 25.91 | 02S404,页20~21 | 220 | 220 | 16
刚性防水套管(C型) | 250 | 钢管271.6/球墨铸铁管274 | 325 | 435 | - | L=200/b=16 | 31.17 | 02S404,页20~21 | 271.6 | 274 | 16
刚性防水套管(C型) | 300 | 钢管322.8/球墨铸铁管326 | 380 | 500 | - | L=200/b=16 | 37.4 | 02S404,页20~21 | 322.8 | 326 | 16
刚性防水套管(C型) | 350 | 钢管374/球墨铸铁管378 | 435 | 555 | - | L=200/b=20 | 50.66 | 02S404,页20~21 | 374 | 378 | 20
刚性防水套管(C型) | 400 | 钢管425.6/球墨铸铁管429 | 485 | 605 | - | L=200/b=20 | 56.45 | 02S404,页20~21 | 425.6 | 429 | 20
刚性防水套管(C型) | 450 | 钢管476.8/球墨铸铁管- | 535 | 655 | - | L=200/b=20 | 62.24 | 02S404,页20~21 | 476.8 | - | 20
刚性防水套管(C型) | 500 | 钢管528/球墨铸铁管532 | 595 | 735 | - | L=200/b=22 | 81.94 | 02S404,页20~21 | 528 | 532 | 22
刚性防水套管(C型) | 600 | 钢管630.8/球墨铸铁管635 | 700 | 840 | - | L=200/b=22 | 96.27 | 02S404,页20~21 | 630.8 | 635 | 22
刚性防水套管(C型) | 700 | 钢管733/球墨铸铁管738 | 805 | 945 | - | L=200/b=26 | 126.1 | 02S404,页20~21 | 733 | 738 | 26
刚性防水套管(C型) | 800 | 钢管836/球墨铸铁管842 | 910 | 1050 | - | L=200/b=26 | 142.4 | 02S404,页20~21 | 836 | 842 | 26
刚性防水套管(C型) | 900 | 钢管939/球墨铸铁管945 | 1020 | 1160 | - | L=200/b=28 | 175.3 | 02S404,页20~21 | 939 | 945 | 28
刚性防水套管(C型) | 1000 | 钢管1041/球墨铸铁管1048 | 1125 | 1265 | - | L=200/b=28 | 193.3 | 02S404,页20~21 | 1041 | 1048 | 28
刚性防水套管(C型) | 1100 | 钢管1144/球墨铸铁管- | 1225 | 1365 | - | L=200/b=30 | 229.4 | 02S404,页20~21 | 1144 | - | 30
刚性防水套管(C型) | 1200 | 钢管1246/球墨铸铁管1255 | 1335 | 1475 | - | L=200/b=30 | 250 | 02S404,页20~21 | 1246 | 1255 | 30

## 刚性防水翼环
类型 | DN | DN1 | D | D1 | δ | δ1 | 重量 | 页码
刚性防水翼环 | 25 | 33.5 | 95 | - | b=10 | L>=200 | 0.49 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 32 | 42.3 | 105 | - | b=10 | L>=200 | 0.57 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 40 | 48 | 110 | - | b=10 | L>=200 | 0.61 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 50 | 60 | 120 | - | b=10 | L>=200 | 0.67 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 65 | 75.5 | 135 | - | b=10 | L>=200 | 0.78 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 80 | 89 | 150 | - | b=10 | L>=200 | 0.91 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 100 | 108 | 210 | - | b=10 | L>=200 | 2.01 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 125 | 133 | 230 | - | b=10 | L>=200 | 2.19 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 150 | 159 | 260 | - | b=10 | L>=200 | 2.63 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 200 | 219 | 320 | - | b=12 | L>=200 | 3.38 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 250 | 273 | 375 | - | b=14 | L>=200 | 4.93 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 300 | 325 | 475 | - | b=14 | L>=200 | 10.41 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 350 | 377 | 525 | - | b=14 | L>=200 | 11.28 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 400 | 426 | 575 | - | b=14 | L>=200 | 12.94 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 450 | 480 | 630 | - | b=14 | L>=200 | 14.45 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 500 | 530 | 680 | - | b=16 | L>=200 | 18 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 600 | 630 | 830 | - | b=16 | L>=200 | 28.91 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 700 | 720 | 920 | - | b=16 | L>=200 | 32.48 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 800 | 820 | 1020 | - | b=16 | L>=200 | 36.44 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 900 | 920 | 1120 | - | b=16 | L>=200 | 40.41 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 1000 | 1020 | 1220 | - | b=16 | L>=200 | 44.37 | 02S404,页22~23
刚性防水翼环 | 25 | 33.5 | 95 | - | b=10 | L>=200 | 0.49 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 32 | 42.3 | 105 | - | b=10 | L>=200 | 0.57 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 40 | 48 | 110 | - | b=10 | L>=200 | 0.61 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 50 | 60 | 120 | - | b=10 | L>=200 | 0.67 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 65 | 75.5 | 135 | - | b=10 | L>=200 | 0.78 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 80 | 89 | 150 | - | b=10 | L>=200 | 0.91 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 100 | 108 | 210 | - | b=10 | L>=200 | 2.01 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 125 | 133 | 230 | - | b=10 | L>=200 | 2.19 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 150 | 159 | 260 | - | b=10 | L>=200 | 2.63 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 200 | 219 | 320 | - | b=12 | L>=200 | 3.38 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 250 | 273 | 375 | - | b=14 | L>=200 | 4.93 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 300 | 325 | 475 | - | b=14 | L>=200 | 10.41 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 350 | 377 | 525 | - | b=14 | L>=200 | 11.28 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 400 | 426 | 575 | - | b=14 | L>=200 | 12.94 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 450 | 480 | 630 | - | b=14 | L>=200 | 14.45 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 500 | 530 | 680 | - | b=16 | L>=200 | 18 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 600 | 630 | 830 | - | b=16 | L>=200 | 28.91 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 700 | 720 | 920 | - | b=16 | L>=200 | 32.48 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 800 | 820 | 1020 | - | b=16 | L>=200 | 36.44 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 900 | 920 | 1120 | - | b=16 | L>=200 | 40.41 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 1000 | 1020 | 1220 | - | b=16 | L>=200 | 44.37 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 1200 | 1220 | 1450 | - | b=20 | L>=200 | 75.99 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 1400 | 1420 | 1650 | - | b=20 | L>=200 | 87.37 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 1600 | 1620 | 1850 | - | b=20 | L>=200 | 98.76 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 1800 | 1820 | 2050 | - | b=20 | L>=200 | 110.2 | 02S404,页24~25
刚性防水翼环 | 2000 | 2020 | 2250 | - | b=20 | L>=200 | 121.5 | 02S404,页24~25